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                        1. Общая часть

Муниципальное образование Красный Яр  Советского.  района Алтайского края республики РФ образовано в 1747 году.
                                           Герб отсутствует
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 Село Красный Яр возникло в 1747 году. По списку населенных мест Томской губернии за 1859 год в селе Красный Яр насчитывалось 186 дворов, 602 жителя мужского пола, 646 женского. В селе располагались православная церковь и хлебозапасный магазин. Согласно списку населенных мест Томской губернии за 1893 год село Красный Яр расположено на реке Каменка. Число дворов 267. Число жителей мужского пола 1300, женского-1400. В селе имеется церковь, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, водяная мукомольная мельница, общественное питейное заведение, 4 маслобойни, мукомольная мельница, кожевенный завод. В январе 1918 года в Красном Яре был создан Совет крестьянских депутатов. В конце июня 1918 года село было занято Каракумовцами. В начале ноября 1919 года шестой полк Лыжина двинулся на Красный Яр, в селе власть перешла в руки революционных комитетов. Во время коллективизации, согласно сводке о выселении кулацких хозяйств с указанием групп, из села Красный Яр по 2-й группе было выселено 55 хозяйств. В 1926 году в селе была открыта школа, с 1934 года она стала семилетней. В 1972 году был открыт филиал детской школы искусств в Красном Яре. В селе имеется средняя школа, контора производственного кооператива «Алтай», магазин сельпо, контора администрации села, Дом культуры, фельдшерский пункт, ведется добыча полезных ископаемых, используемых в строительстве. 

Климат: почвы-черноземы обыкновенные и выщелоченные. Климат в районе села континентальный, формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 oC. Среднегодовые температуры-положительные, 0,5-2,1 oC. Средние максимальные температуры июля +26…+28 oC, экстремальные достигают +40…+42 oC. Средние минимальные температуры января -20…-24 oC, абсолютный зимний минимум -50… -55 oC. Безморозный период продолжается около 120 дней. Годовое количество атмосферных осадков -450мм. Благодаря наличию горного барьера к юго-востоку от села господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6 м/с. В зимние месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью отмечают метели, повторяемость которых 30-50 дней в году.

· Среднегодовая температура воздуха-2,9 oC
· Относительная влажность воздуха-70,8%

· Средняя скорость ветра-2,1 м/с.  
Растительный и животный мир: растут сосна, ель, береза, тополь, пихта, дуб, кустарники, богатое разнотравье; обитают из зверей-косуля, барсук, рысь, лиса, заяц-русак, бобр, горностай, лось, хорек, колонок; из птиц-куропатка, лебедь-шипун, бекас, чирок, чибис, гагара, чайка, серый журавль.

Село
Красный Яр
	Страна
	Россия

	Субъект федерации
	Алтайский край

	Муниципальный район
	Советский

	Сельское поселение
	Советский сельсовет

	Координаты
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Показать географическую карту

	Основан
	1747

	Высота центра
	182 м

	Население
	1143 человек

	Названия жителей
	Красно-Яровцы, Красно-Яровец, Красно-Яровка, Красно-Яровичи, Красно-Ярович[источник не указан 923 дня]

	Часовой пояс
	UTC+6

	Почтовый индекс
	659548

	Автомобильный код
	22

	Код ОКАТО
	01 242 820 001

	Код ОКТМО
	01 642 420 101

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Административным центром муниципального образования является село Красный Яр.
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мяса, молока.
1.1. Краткая характеристика поселения Красный Яр
          Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Красный Яр
	Показатели
	Единицы измерения
	Базовые значения
	Значения на первый этап расчетного срока генерального плана
	Значения на расчетный срок генерального плана

	Площадь территории в границах поселения
	  кв.км
	155,57
	
	

	Общая площадь жилищного фонда
	    М2
	24735,4
	
	

	Численность населения
	   Чел.
	1248
	
	

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	    м2
	24735,4
	
	

	жилых усадебных зданий (коттеджей)
	    м2
	18235,4
	
	

	жилых усадебных зданий 
	    м2
	
	
	

	жилых многоквартирных зданий
	    м2
	6500
	
	

	общественных зданий
	    м2
	
	
	

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	
	
	

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Град. Цельсия
	-30
	
	

	Средняя температура отопительного периода
	Град. Цельсия
	-8,7
	
	

	Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.:
	
	
	
	

	сейсмичность
	
	да
	
	

	вечная мерзлота
	
	нет
	
	


2. Существующее состояние Теплоснабжения

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории поселения Красный Яр предоставлением услуг по теплоснабжению в настоящее время занимается МУП «Тепловик» - единая теплоснабжающая организация согласно Постановлению Администрации Советского района Алтайского края № 509 от 22.08.2018г.  Адрес: 659540,Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Советская,37 тел.(38598)22-1-98, e-mail teplovik_2020@mail.ru.  На балансе  предприятия находятся  11 котельных.

До 01 октября 2017г. на  территории поселения Красный Яр предоставлением услуг по теплоснабжению занималось ООО «Тепловик».  На балансе  предприятия находилось   14 котельных.
Село Красный Яр с 2025 обеспечивает теплоснабжением: Газовая котельная МБДОУ «Теремок» в с. Красный Яр         ( установленная мощность 0,4 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения - двухтрубная) и Газовая котельная МБОУ «Красноярская СОШ» в с. Красный Яр         ( установленная мощность 0,8 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения - двухтрубная)
Котельные использует для выработки тепла природный газ.
В 2025 году угольная Центральная котельная выведена из эксплуатации.
Так же на территории поселения имеется ведомственная котельная для отопления Дом Культуры с. Красный Яр (установленная мощность 0,1 Гкал/ч, температурный график- 95/70 С, система теплоснабжения - двухтрубная).
Эксплуатация котельной осуществляется Администрацией Красноярского сельского совета Советского района Алтайского края. 

Котельная   используют для выработки тепла каменный уголь.
Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП «Тепловик»

	
	Система теплоснабжения
	Протяженность трубопроводов,м
	Диаметр, мм
	Подключ.нагрузка,
Гкал/ч

	
	Газовая котельная МБДОУ «Теремок» в с. Красный Яр
	171
	40-219
	0,43

	
	Газовая котельная МБОУ «Красноярская СОШ» в с. Красный Яр
	234
	40-219
	0,68


Таблица 2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения Дом Культуры с. Красный Яр
	
	Система теплоснабжения
	Протяженность трубопроводов,м
	Диаметр, мм
	Подключ.нагрузка,
Гкал/ч

	
	Котельная ДК с. Красный Яр
	40
	76
	0,1


2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения 

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение поселений осуществляет МУП «Тепловик». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых  предприятием, присоединены административные, бытовые,  жилые здания. 
Потребители с. Красный Яр:   

Финансируемые за счет средств местного бюджета:

- Администрация Красноярского сельсовета

- МБДОУ детский сад № 4 "Теремок"

- МБОУ Красноярская средняя общеобразовательная школа

Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- КГБУЗ Советская районная больница 

Прочие юридические лица:

- Почтамт
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

	Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории   поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Газовая котельная МБДОУ «Теремок» в с.Красный Яр
Газовая котельная МБОУ «Красноярская СОШ» в с.Красный Яр


	ул. Школьная, 50а
ул. Центральная , 10а
	0,43
0,68


	Котельная Дом культуры                с. Красный Яр

 
	ул. Центральная,29а
	0,1


	Всего 
	
	1,21


2.3.2. Индивидуальное квартирное отопление
      Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от централизованной системы теплоснабжения,  индивидуальными квартирными электрическими и газовыми котлами, печным отоплением. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих установок отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 
2.3.3. Оборудование котельных 

Таблица 2.3.3.1 Котлоагрегаты Газовой котельной МБДОУ «Теремок» с. Красный Яр
	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Количество капитальных ремонтов
	Последний капитальный ремонт

	TEMRON WL 250
	          0,215
	2024
	
	

	TEMRON WL 250
	          0,215
       
	2024

	
	

	Всего РТМ,
	         0,43
	
	
	


Таблица 2.3.3.2 Котлоагрегаты Газовой котельной МБОУ «Красноярская СОШ» с. Красный Яр
	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Количество капитальных ремонтов
	Последний капитальный ремонт

	TEMRON WL 400
	          0,344
	2024
	
	

	TEMRON WL 400
	          0,344
       
	2024

	
	

	Всего РТМ,
	         0,688
	
	
	


Таблица 2.3.3.3 Котлоагрегаты котельной Дом культуры с. Красный Яр
	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Количество капитальных ремонтов
	Последний капитальный ремонт

	Самовар

	0,1

	2005

	
	

	Всего РТМ,
	0,1
	
	
	


В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения - закрытая. В котельных отсутствуют приборы учета. Весь отпуск тепла в сеть является расчетной величиной. 

2.3.4. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение
Всего на предприятии в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 24 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 31,390 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 2,854 Гкал/ч.

Подготовка теплоносителя

На котельных с.Красный Яр установлена водоподготовка

Учет энергоресурсов 

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня  ключевых показателей системы  коммерческий учет организован только для потребляемых на котельных воды и электроэнергии. Количество выработанного на котельной и отпущенного тепла котельной  измеряется расчетным путем.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия 
     Котельных МУП «Тепловик»  с. Красный Яр
2.4.1. Зона действия Газовой котельной МБДОУ «Теремок» с. Красный Яр 
Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,171 км.  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – без канала. . Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна. 

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности 34 Гкал.. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 14 т(м3). 
2.4.2. Зона действия Газовой котельной МБОУ «Красноярская СОШ» с. Красный Яр 

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,234 км.  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – без канала. . Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна. 

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -54 Гкал.. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 36 т(м3). 

   Котельная ДК с. Красный Яр
2.4.3. Зона действия котельной ДК с. Красный Яр
Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,04 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна. 
2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год
Показатель

	баланса тепловой мощности

	Зона Газовой котельной МБДОУ «Теремок» с.Красный Яр
	Зона котельной МБОУ «Красноярская СОШ» с.Красный Яр

	Собственные нужды

	0
	0


	Мощность котельной, Гкал/ч
	0,43
	0,688

	Потери тепловой мощности

	0
	0

	то же, %

	0
	0

	Полезный отпуск Гкал/год
	207
	656

	 в т.ч. население

	0
	0

	 Бюджет:

	25,32
	656

	 В том числе МБ

	162
	656

	 КБ

	39,92
	0

	 ФБ

	0
	0

	 прочие

	5,08
	0

	Отпуск в сеть

	207
	656


	

	
	
	
	


2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Таблица 2.6.  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2015 год
	
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	Всего по предприятию

	
	Всего потреблено топлива
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	833 / 6,758

	
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	26,688

	
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6

	
	 Собственные нужды
	тыс.Гкал
	1,336

	
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	25,352

	
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,546

	
	то же в %
	%
	21,56

	
	Отпущено потребителям
	тыс.Гкал
	19,806

	
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	8,005

	
	        бюджет
	тыс.Гкал
	9,99

	
	        прочие
	тыс.Гкал
	1,807


Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2016 год
	
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	Всего по предприятию

	
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	1,0603/7,087

	
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,6

	
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6

	
	 Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09

	
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	21,46

	
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	2,51

	
	то же в %
	%
	11,7

	
	Отпущено потребителям
	тыс.Гкал
	18,860

	
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,330

	
	        Бюджет:
	тыс.Гкал
	9,840

	
	В том числе МБ
	тыс.Гкал
	7,050

	
	КБ
	тыс.Гкал
	1,880

	
	ФБ
	тыс.Гкал
	0,910

	
	        прочие
	тыс.Гкал
	1,690


Таблица 2.6.2  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» за 2017 год
	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	Всего 
	ООО "Тепловик" 9 мес. 2017г.
	МУП "Тепловик" 4 кв. 2017г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	1,137/6,794
	0,622/4,192
	0,515/2,602

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	20,7
	13,66
	7,04

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6
	 
	 

	 
	 Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09
	0,06
	0,03

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	20,61
	13,6
	7,01

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	2,39
	1,55
	0,84

	 
	то же в %
	%
	11,7
	 
	 

	 
	Отпущено потребителям
	тыс.Гкал
	18,22
	12,05
	6,17

	 
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,25
	4,75
	2,5

	 
	        Бюджет:
	тыс.Гкал
	9,13
	6,13
	3

	 
	В том              числе МБ
	тыс.Гкал
	6,48
	4,47
	2,01

	 
	КБ
	тыс.Гкал
	1,72
	1,11
	0,61

	 
	ФБ
	тыс.Гкал
	0,93
	0,55
	0,38

	 
	        прочие
	тыс.Гкал
	1,84
	1,16
	0,68


Таблица 2.6.3  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2018 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2018г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,231/5,967

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	32,559

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	1,102

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,457

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,73



	 
	 то же в %
	%
	21,4



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	24,726

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	17,334

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,181

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	8,455

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,459

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	2,020

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,976

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,710


Таблица 2.6.4  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2019 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2019г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,000/6,11

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,456

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,82



	 
	 то же в %
	%
	21,7



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	24,726

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,646

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,917

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	8,188

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,382

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,856

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,950

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,541


Таблица  2.6.5  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2020г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,101/4,992

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,1

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,456

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,82



	 
	 то же в %
	%
	21,7



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	24,726

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,830

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,615

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	8,010

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,412

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,708

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,890

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,204


Талица 2.6.5/а Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2021 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2021г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	1,979/3,746

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	1,11

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,72


	 
	то же в %
	%
	21,7



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	23,716

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,247

	 
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,223

	 
	Бюджет:
	тыс.Гкал
	7810,78

	 
	В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,144

	 
	КБ
	тыс.Гкал
	1,730

	 
	ФБ
	тыс.Гкал
	0,937

	 
	прочие
	тыс.Гкал
	1,213


Таблица 2.6.5/б Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2022г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2018,46/3830,83

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,545

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,34

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,205

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,27



	 
	 то же в %
	%
	16,89



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	25,94

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,100


	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,720

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,929

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,328

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,695

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,906

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,451


Таблица 2.6.5/в Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2023 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2023г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1861,88/3308,285

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,631

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,34

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	21,291

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,27



	 
	 то же в %
	%
	25,94



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	6,997

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,021

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,628

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,916

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,368

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,584

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,964

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,477


2.6.5/г Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2024 год.
	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2024г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2129,049/2,78511

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,551

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,34

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	21,211

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,25


	 
	 то же в %
	%
	24,76


	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	6,915

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,959

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,767

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,875

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,350

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,666

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,869

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,317


2.6.5/д Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2025 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2025г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2156,087/2,57388

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	20,904504

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,0

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	20,904504

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,25



	 
	 то же в %
	%
	25,11

	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	7,02513

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,634032

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,550447

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,985491

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,388283

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,813332

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,783876

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,098094


Таблица 2.6.5/е Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» на 2026-2031 года

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик"

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2156,087/2,57388

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,451032

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	562

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	20,889032

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,255


	 
	 то же в %
	%
	25,11

	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	7,02513

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,634032

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,550447

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,985491

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,388283

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,813332

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,783876

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,098094


Таблица 2.6.7  Полезный отпуск тепловой энергии по Котельным с. Красный Яр за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020, 2021,2022,2023,2024,2025 года

	период
	Тыс. Гкал

	2015 год
	1,247

	2016 год
	1,232

	2017 год
	1,120

	2018 год
	1,001

	2019 год
	0,978

	2020 год
	1,054

	2021 год
	0,947

	2022 год
	0,872

	2023 год
	0,860

	2024 год
	0,855

	2025 год
	0,862


Таблица 2.6.8  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Центральной Котельной  с. Красный Яр на 2026 – 2031 года; Газовой котельной МЮДОУ «Теремок» и газовой котельной МБОУ «Красноярская СОШ» на 2026 год.  

	период
	Тыс. Гкал

	2019 год
	1,24

	2020 год
	1,24

	2021 год
	1,24

	2022 год
	1,24

	2023 год
	1,24

	2024 год
	1,00

	2025 год
	0,9

	2026 год
	0,9



2.7. Топливный баланс
В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный период 3-5 лет (см. таблицу 2.7).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.
Таблица 2.7.  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2015 год
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный Яр
	Котельная (ДК) с. Красный Яр
	Всего по поселению

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	560,1
	40,9
	601,0

	
	
	
	
	

	уголь
	т
	560,1
	40,9
	601,0

	
	
	
	
	


  Таблица 2.7.1  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год Котельная (ЦК) с. Красный Яр
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный Яр 

По расчету 
	Котельная (ЦК) с. Красный Яр

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	512,303
	558,923

	
	
	
	

	уголь
	т
	512,303
	558,923


      Таблица 2.7.2  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год Котельная Дома культуры с. Красный Яр
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ДК) с. Красный Яр
По расчету 
	Котельная (ДК) с. Красный Яр
 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	68,45
	38,0

	
	
	
	

	уголь
	т
	68,45
	38,0


Таблица 2.7.3  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год Центральная котельная с. Красный Яр

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный Яр 

По расчету 
	Котельная (ЦК) с. Красный Яр

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	512,303
	566,135

	
	
	
	

	уголь
	т
	512,303
	566,135


Таблица 2.7.4  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год Центральная котельная с. Красный Яр

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный Яр 

По расчету 
	Котельная (ЦК) с. Красный Яр

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	512,303
	561,381

	
	
	
	

	уголь
	т
	512,303
	561,381


Таблица 2.7.5  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год Центральная котельная с. Красный Яр

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный Яр 

По расчету 
	Котельная (ЦК) с. Красный Яр

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	512,303
	536,2

	
	
	
	

	уголь
	т
	512,303
	536,2

	
	
	
	

	Таблица  2.7.5/а  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2020 год


	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный яр
	Котельная (ЦК) с. Красный яр

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	512,303
	542,4

	
	
	
	

	уголь
	т
	512,303
	542,4


Таблица 2.7.5/б  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2021 год
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный яр
	Котельная (ЦК) с. Красный яр

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	512,303
	553,64

	
	
	
	

	уголь
	т
	512,303
	553,64


Таблица 2.7.5/в  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2022 год

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный яр
	Котельная (ЦК) с. Красный яр

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	475,544
	514,92

	
	
	
	

	уголь
	т
	475,544
	514,92


Таблица 2.7.5/г  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2023 год

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный яр
	Котельная (ЦК) с. Красный яр

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	453,34
	452,6

	
	
	
	

	уголь
	т
	453,34
	452,6


Таблица 2.7.5/д  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2024 год

	
	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный яр
	Котельная (ЦК) с. Красный яр

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	453,34
	452,6

	
	
	
	

	уголь
	т
	453,34
	452,6


Таблица 2.7.5/е  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Красный яр
	Котельная (ЦК) с. Красный яр
	Котельная с. Красный Яр «Теремок»

План
	Котельная с. Красный Яр «Теремок»

Факт
	Котельная с.Красный Яр

«Школа»

План
	Котельная с.Красный Яр

«Школа»

Факт

	
	
	По расчету
	фактически
	
	
	
	

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	Газ природный
	Тыс.м.куб.
	
	
	30,108
	30,108
	50,578
	50,578

	уголь
	Т.
	56,870
	56,870
	
	
	
	


Таблица 2.7.6  План потребления  топлива на цели теплоснабжения на 2026-2027 года Котельные  с. Красный Яр

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная с. Красный Яр «Теремок»
План
	Котельная с.Красный Яр

«Школа»

План

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	Тыс.м.куб.
	52,800
	106,000

	
	
	
	

	Газ природный
	Тыс.м.куб.
	52,800
	106,000

	
	
	
	


     2.8. Услуги и тарифы
Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена без НДС)
	 
	с 01.10.2014 г.
	с 01.01.2015 г.
	с 01.07.2015 г.

	Тариф на тепло энергию
	1 701,20
	1 701,20
	1 848,29

	Руб. без НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	0
	8,6


	 
	с 01.01.2016 г.
	с 01.07.2016 г.

	Тариф на тепло энергию
	1 848,29
	2 026,32

	Руб. без НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	9,6


	 
	с 01.01.2017 г.
	с 01.07.2017 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 026,32
	2 109,40

	Руб. без НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	4,1


	 
	с 01.01.2018 г.
	с 01.07.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 109,40
	2 230,27

	Руб. без НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	5,7


	
	с 01.01.2018 г.
	с 17.10.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 230,27
	2 379,75

	Руб. без НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	6,7


МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

	 
	с 01.01.2019 г.
	с 01.07,2019 г.
	с 01.08,2019 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 855,7
	3013,38
	2 634,73

	Руб. с НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	5,5
	-12,57


Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на тепловую энергию по                                    ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)
	 
	с 01.10.2014 г.
	с 01.01.2015 г.
	с 01.07.2015 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 007,42
	2 007,42
	2 180,98

	Руб. с НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	0
	8,6


	 
	с 01.01.2016 г.
	с 01.07.2016 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 180,98
	2 391,06

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	9,6


	 
	с 01.01.2017 г.
	с 01.07.2017 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 391,06
	2 489,09

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	4,1


	 
	с 01.01.2018 г.
	с 01.07.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 489,09
	2 631,72

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	5,7


	
	с 01.01.2018 г.
	с 17.10.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 631,72
	2 808,11

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	6,7


МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

	 
	с 01.01.2019 г.
	с 01.07,2019 г.
	с 01.08,2019 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 855,7
	3013,38
	2 634,73

	Руб. с НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	5,5
	-12,57


	
	с 01.01.2020 г.
	с 01.07.2020 г.

	Тариф на тепло энергию
	2634,73
	2799,38

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	
	6,2


	
	с 01.01.2021 г.
	с 01.07.2021 г.

	Тариф на тепло энергию
	2641,15
	2641,15

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	
	0


	
	с 01.01.2022 г.
	с 01.07.2022 г.
	с 01.12.2022 г.

	Тариф на тепло энергию
	2641,15
	2966,15
	3214,76

	Руб. с НДС/Гкал
	
	
	

	% роста
	
	 12,3
	8,38


	
	с 01.01.2023 г.

	Тариф на тепло энергию
	3214,76

	Руб. с НДС/Гкал
	

	% роста
	0


	
	с 01.01.2024 г.
	с 01.07.2024 г.

	Тариф на тепло энергию
	3214,76
	3995,97

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	0
	 24,3


В связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 12.07.2024 г. №176-ФЗ МУП «Тепловик» с 01.01.2025 г. уплачивает НДС в размере 5%.

	
	с 01.01.2025 г.
	с 01.07.2025 г.

	Тариф на тепло энергию
	3995,97
	4582,66

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	0
	14,68


	
	с 01.01.2026 г.
	с 01.10.2026 г.

	Тариф на тепло энергию
	4582,66
	5132,62

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	0
	12,00


Тариф на тепловую энергию устанавливается Управлением по государственному регулированию цен и тарифов Администрации Алтайского края

2.9.  Реализация по юридическим лицам

Таблица 2.9. Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2015 году

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г.
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр
	1 001,460
	997,701
	1 756 707,664

	ИТОГО по ЮЛ
	1 001,460
	997,701
	1 756 707,664


Таблица 2.9.1 Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» за 2016 год

	 № п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр
	1 001,460
	1 001,482
	1 932 976,55

	ИТОГО по ЮЛ
	1 001,460
	1 001,482
	1 932 976,55


Таблица 2.9.2 Динамика  реализации по юридическим лицам  МУП «Тепловик» в 2018 году
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2018 г. без ПУ
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр
	1 001,460
	857,940
	1 892 340,17

	ИТОГО по ЮЛ
	1 001,460
	857,940
	1 892 340,17


          Таблица 2.9.3 Динамика  реализации по юридическим лицам  МУП «Тепловик» в 2019 году
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2019 г. без ПУ
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр
	1 001,460
	855,473
	2365431,94

	ИТОГО по ЮЛ
	1 001,460
	855,473
	2365431,94


	Таблица  2.9.4  Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2020 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2020г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2020 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Красный Яр
	1001,46
	 
	0,00
	 
	2532264,77

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ЮЛ
	1001,46
	0
	0,00
	931,83
	2532264,77

	Таблица 2.9.5  Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2021 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2021г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2021 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Красный Яр
	1001,46
	 
	0,00
	 
	2257232,33

	
	
	
	0
	
	854.64
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	ИТОГО по ЮЛ
	1001,46
	0
	0,00
	854,64
	2257232,33

	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 2.9.6. Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2022 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Красный Яр
	1001,46
	 
	69707,48
	 
	2341272,25

	
	
	
	22,287
	
	832,355
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	ИТОГО по ЮЛ
	1001,46
	 22,287
	69707,48
	 832,355
	2341272,25


Таблица 2.9.7. Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2023 году.
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2023г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2023 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Красный Яр
	1001,46
	0
	0
	854,640
	2747462,48

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	ИТОГО по ЮЛ
	1001,46
	0
	0
	854,640
	2747462,48

	Таблица 2.9.8. Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2024 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2024г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2024 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Красный Яр
	854,64
	 
	0
	 
	3053131,99

	
	
	
	0
	
	854,64
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	ИТОГО по ЮЛ
	854,64
	0
	0
	 854,64
	3053131,99

	Таблица 2.9.9. Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2025 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2025г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2025 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Красный Яр
	862,29
	 
	0
	 
	3634697,65

	
	
	
	0
	
	862,29
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	ИТОГО по ЮЛ
	862,29
	0
	0
	862,29
	3634697,65


 3.0. Реализация по населению
Таблица 3.0. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» за 2015 год
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Население  с. Красный Яр
	253,656
	8,138
	15 035,82
	241,632
	427 930,05

	ИТОГО по населению 
	253,656
	8,138
	15 035,82
	241,632
	427 930,05


Таблица 3.1. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» за 2016 год

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2016 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Население  с. Красный Яр
	253,656
	26,274
	50 495,56
	204,69
	396 546,78

	ИТОГО по населению 
	253,656
	26,274
	50 495,56
	204,69
	396 546,78


Таблица 3.2. Динамика реализации по населению  МУП «Тепловик» в 2018 году.
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2018 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2018г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Население  с. Красный Яр
	239,58
	60,846
	128 908,35
	81,693
	177 303,41

	ИТОГО по населению 
	239,58
	60,846
	128 908,35
	81,693
	177 303,41


           Таблица 3.3. Динамика реализации по населению  МУП «Тепловик» в 2019 году.
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2019 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2019г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Население  с. Красный Яр
	239,58
	41,718
	115761,36
	81,108
	225218,32

	ИТОГО по населению 
	239,58
	41,718
	115761,36
	81,108
	225218,32



	   Таблица  3.4  Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2020 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2020 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2020г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	Население  с. Красный Яр
	239,58
	41,245
	111886,04
	81,108
	219262,12

	ИТОГО по населению 
	239,58
	41,245
	111886,04
	81,108
	219262,12

	Таблица 3.5  Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2021 году.

	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2021 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2021г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	Население  с. Красный Яр
	239,58
	24,637
	65068,21
	67,824
	179133,24

	ИТОГО по населению 
	239,58
	24,637
	65068,21
	67,824
	179133,24

	Таблица 3.6. Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2022 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2022 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2022г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	Население  с. Красный Яр
	239,58
	0
	0
	17,964
	49820,10

	ИТОГО по населению 
	239,58
	0
	0
	17,964
	49820,10

	      Таблица  3.7  Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2023 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2023 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2023г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	Население  с. Красный Яр
	239,58
	0
	0
	5,242
	16855,78

	ИТОГО по населению 
	239,58
	0
	0
	5,242
	16855,78

	Таблица  3.8  Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2024 году.

	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2024 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2024г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	Население  с. Красный Яр
	239,58
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по населению 
	239,58
	0
	0
	0
	0

	Таблица  3.9  Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2025 году.

	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2024 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2024г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	Население  с. Красный Яр
	239,58
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по населению 
	239,58
	0
	0
	0
	0


4.0. Модернизация
Таблица 4.0. Модернизация Котельной с. Красный Яр «Теремок» и Котельной с.Красный Яр «Школа»
В настоящей схеме теплоснабжения не предлагается мероприятий по реконструкции или модернизации котельных
5.0 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 5.0 Причины аварий в системе теплоснабжения
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6.0  План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
1. Общие положения
1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях:
· определения возможных сценариев возникновения и развития аварий​ных ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных ситуаций;
· координации деятельности должностных лиц администрации Советского района Алтайского края, ресурсоснабжающих организаций, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций;
· фиксации в оперативном режиме информации о времени возникновения аварий на инженерных объектах жилищно-коммунального хозяйства, времени и сроков их устранения, включая сведения о времени возобновления услуги у конечного потребителя;
· создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприя​тий по ликвидации аварийной ситуации.
1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Плана:
· владельцы информации - ресурсоснабжающие организации; организа​ции, осуществляющие эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем коммунальной инфраструктуры; организации, осуществляю​щие управление многоквартирными домами; товарищества собственников жи​лья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребитель​ские кооперативы; лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества при непосредственном управлении многоквартирным домом; лица, оказывающие услуги по аварийно​диспетчерскому обслуживанию жилищного фонда, объектов социально-
культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта;
· ЕДДС Советского района Алтайского края - единая дежурно-диспетчерская служба Советского района Алтайского края.
К аварийным ситуациям относятся:
· события на объектах систем коммунальной инфраструктуры, связанные с прекращением предоставления населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта комму​нальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причине​ния) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;
· нарушения производственного процесса, разрушения зданий, строений, сооружений, если это связано с существенным ухудшением качества предо​ставляемых населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здо​ровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей при​родной среде;
· утечки из трубопроводов объектов коммунальной инфраструктуры с подтоплением территории, нарушающим нормальное использование террито​рии и (или) эксплуатацию расположенных на ней объектов;
· провалы грунта по причине порывов, утечек из трубопроводов объектов систем коммунальной инфраструктуры, иных манипуляций, событий с объек​тами систем коммунальной инфраструктуры, создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;
· перекрытие проезжей части при ремонте инженерных сетей.
1.3. План устанавливает общий порядок производства работ при ликвида​ции последствий аварийной ситуации и информационного взаимодействия при их проведении. Конкретные действия сил и подразделений организаций, обес​печивающих эксплуатацию объектов систем коммунальной инфраструктуры, на которых произошло событие, предусматриваются соответствующими доку​ментами данных организаций, разработанных в соответствии с действующим законодательством.
2. Последовательность информационного взаимодействия
при аварийной ситуации
2.1. Информация об аварийных ситуациях предоставляется владельцами информации в ЕДДС Советского района Алтайского края, в целях обеспечения информационного обмена и координации совместных действий при реагировании на аварий​ную ситуацию и информирования населения.
2.2. Информация об аварийной ситуации, предусмотренная настоящим Планом, передается владельцами информации в ЕДДС Советского района Алтайского края, по​средством телефонной связи в течение 15 минут с момента, когда владельцу информации стало известно об аварийной ситуации.
2.3. После этого в течение трех часов с момента, когда владельцу инфор​мации стало известно об аварийной ситуации, владелец информации предо​ставляет в ЕДДС Советского района Алтайского края,  посредством звонка на телефон 8(38598)21066 следующие обязательные сведения:
· точный адрес (место) аварийной ситуации;
· подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характери​стик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций;
· точное время, дату (или, если точное время неизвестно, время поступле​ния информации об аварийной ситуации владельцу информации) и плановый срок ликвидации причин и последствий аварийной ситуации;
· причины возникновения аварийной ситуации;
· меры, предпринимаемые для устранения аварийной ситуации;
· наименование, адрес, фамилию, имя, отчество и телефон руководителя организации, непосредственно выполняющей работы по ликвидации послед​ствий аварийной ситуации;
· количество многоквартирных и индивидуальных жилых домов, количе​ство объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здраво​охранения, культуры и спорта, в отношении которых ограничено или приоста​новлено предоставление коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), да​ту и время ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), дата и время планового возобновления предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги). Данные сведения указываются в случае, если аварийная ситуация связана с ограничени​ем или приостановлением предоставления коммунальных услуг (вида комму​нальной услуги).
2.4. Организации, осуществляющие управление многоквартирными до​мами, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы также предоставляют в ЕДДС Советского района Алтайского края информацию о повреждениях внутридомовых ин​женерных систем при возникновении аварийной ситуации.
2.5. Вопросы информационного взаимодействия между ЕДДС Советского района Алтайского края и владельцами информации, не урегулированные настоящим Пла​ном, определяются соглашениями об организации и осуществлении информа​ционного взаимодействия между ЕДДС Советского района Алтайского края и владельцами ин​формации, исходя из специфики деятельности владельца информации.
2.6. Владельцы информации обязаны предоставлять полные и достовер​ные сведения, передача которых урегулирована настоящим Планом.
3. Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций
в системе централизованного теплоснабжения Советского района Алтайского края
3.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуа​ций в работе системы централизованного теплоснабжения Советского района Алтайского края (далее – город Советского района) могут по​служить:
· неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бу​ри, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);
· человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);
· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ППТ, насосную станцию;
· внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах си​стемы теплоснабжения.
Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в Приложении к настоящему Плану.
4. Обязанности при ликвидации последствий аварийных ситуаций
4.1. Лица, ответственные за исполнение Плана, назначаются руководите​лями ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих экс​плуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем комму​нальной инфраструктуры, организаций, осуществляющих управление много​квартирными домами, товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими коопера​тивами.
4.2. Все лица, ответственные за исполнение Плана, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий.
5. Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций
5.1. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в преде​лах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или не​значительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значе​ния, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соот​ветствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, по​ставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществ​ляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию де​журно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распоря​дительными документами.
5.2. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функциони​рование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая орга​низация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с по​врежденными тепловыми сетями и объектами.
5.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснаб​жающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонт​но-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размо​раживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.
5.6. Теплоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложив​шейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимо-
действия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потреби​телей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;
· производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теп​ло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепло​вой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;
· осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварий​ных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии потребителям.
5.7. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 1 час с момента оповещения об аварийной си​туации.
5.8. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сооб​щениями мобильных приложений (мессенджеров) ЕДДС Советского района Алтайского края. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указа​нием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируе​мые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.
Приложение 1 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций
	№ п/п
	Описание аварий​ной ситуации
	Причина возникнове​ния аварийной ситуа​ции
	Возможные характеристи​ки развития аварии и по​следствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	1.
	Остановка работы источника тепло​вой энергии, ППТ, насосной станции
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребле- ния потребителей, пони​жение температуры в зда​ниях, возможное размора​живание наружных тепло​вых сетей и внутренних отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДДС Советского района, электросетевой организации.
Переход на резервный или автономный источник электро​снабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организация ре​монтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение ра​боты источника тепловой энергии, ППТ
	Прекращение подачи холодной воды на ис​точник тепловой энергии, ППТ
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, пони​жение температуры возду​ха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды ЕДДС  Советского района, водоснабжающей организации.
При длительном отсутствии подачи воды организация ремонт​ных работ и необходимых мер по предотвращению размора​живания силами теплоснабжающей организации и организа​циями, осуществляющими управление многоквартирными жи​лыми домами.


	3.
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, пони​жение температуры возду​ха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива ЕДДС Советского района.
Организация перехода на резервное топливо.
При длительном отсутствии подачи топлива и отсутствии ре​зервного топлива организация ремонтных работ по предот​вращению размораживания силами теплоснабжающей органи​зации и организациями, осуществляющими управление много​квартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) рабо​ты источника теп​ловой энергии
	Выход из строя сете​вого насоса (сетевых насосов)
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребле- ния, понижение темпера​туры воздуха в зданиях, возможное разморажива​ние наружных тепловых сетей и внутренних отопи​тельных систем
	Выполнение переключения на резервный насос.
При невозможности переключения организация ремонтных работ.
При длительном отсутствии работы насоса организация ре​монтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществ​ляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	5.
	Ограничение (остановка) рабо​ты источника теп​ловой энергии
	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (прекраще​ние) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение темпе​ратуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невоз​можности переключения и снижении отпуска тепловой энер​гии организация работы по ремонту.
При длительном отсутствии работы котла организация ре​монтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляю​щих управление многоквартирными жилыми домами.

	6
	Полное прекраще​ние циркуляции в магистральном трубопроводе теп​ловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем

	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру).

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации.
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