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                         1. Общая часть

Муниципальное образование Советское Советского района Алтайского края республики РФ образовано в 1856 году.

                                      Герб отсутствует
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Расположено в 205 км к юго-востоку от Барнаула вдоль реки Каменка. До ближайшей железнодорожной станции Бийск 47 км.

Почвы-черноземы обыкновенные и выщелоченные. Климат в районе села континентальный, формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 oC. Среднегодовые температуры-положительные, 0,5-2,1 oC. Средние максимальные температуры июля +26…+28 oC, экстремальные достигают +40…+42 oC. Средние минимальные температуры января -20…-24 oC, абсолютный зимний минимум -50… -55 oC. Безморозный период продолжается около 120 дней. Годовое количество атмосферных осадков -450мм. Благодаря наличию горного барьера к юго-востоку от села господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6 м/с. В зимние месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью отмечают метели, повторяемость которых 30-50 дней в году.

· Среднегодовая температура воздуха-2,9 oC
· Относительная влажность воздуха-70,8%

· Средняя скорость ветра-2,1 м/с.  
Растительный и животный мир: растут сосна, ель,береза, тополь, пихта, дуб, кустарники, богатое разнотравье; обитают из зверей-косуля, барсук, рысь, лиса, заяц-русак, бобр, горностай, лось, хорек, колонок; из птиц-куропатка, лебедь-шипун, бекас, чирок, чибис, гагара, чайка, серый журавль.
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Административным центром муниципального образования является село Советское.

Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мяса, молока. В селе находятся масло-сырзавод, хлебозавод, дорожно-строительные, строительно-монтажное, торговые, бытовые предприятия, образовательная школа, библиотеки, клубы, дом культуры, детские сады, медучреждения, музыкальная школа.

1.1 Краткая характеристика поселения Советское:

                 Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Советское 
	Показатели
	Единицы измерения
	Базовые значения
	Значения на первый этап расчетного срока генерального плана
	Значения на расчетный срок генерального плана

	Площадь территории в границах поселения
	  кв.км
	131,58
	
	

	Общая площадь жилищного фонда
	     М2
	112057,86
	
	

	Численность населения
	   Чел.
	6020
	
	

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	    м2
	112057,86
	
	

	жилых усадебных зданий (коттеджей)
	    м2
	61757,86
	
	

	жилых усадебных зданий 
	    м2
	
	
	

	жилых многоквартирных зданий
	    м2
	50300
	
	

	общественных зданий
	    м2
	
	
	

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	
	
	

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Град. Цельсия
	-30
	
	

	Средняя температура отопительного периода
	Град. Цельсия
	-8,7
	
	

	Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.:
	
	
	
	

	сейсмичность
	
	да
	
	

	вечная мерзлота
	
	нет
	
	


2. Существующее состояние Теплоснабжения

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории поселения Советское  предоставлением услуг по теплоснабжению в настоящее время занимается МУП «Тепловик» - единая теплоснабжающая организация согласно Постановлению Администрации Советского района Алтайского края № 509 от 22.08.2018г.  Адрес: 659540,Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Советская,37 тел.(38598)21-0-18, e-mail teplovik_2020@mail.ru  На балансе  предприятия находятся  11 котельных.

До 01 октября 2017г. на  территории поселения Советское предоставлением услуг по теплоснабжению занималось ООО «Тепловик».  На балансе  предприятия находилось   14 котельных.
Село Советское обеспечивает теплоснабжением: Центральная  котельная  (Газовая)                     (установленная мощность 5,29 Гкал/ч, температурный график- 95/70 С, система теплоснабжения - двухтрубная);  Больничная котельная  с. Советское ( установленная мощность  5,158 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения- двухтрубная); Школьная котельная  с. Советское ( установленная мощность  3,44 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения- двухтрубная); котельная Детский сад с. Советское ( установленная мощность  0,2 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения - двухтрубная). 

 Центральная котельная использует природный газ для выработки тепла.

 Котельная детского сада  использует для выработки тепла каменный уголь.
С 24 ноября 2023г. Больничная котельная с.Советское перешла на природный газ (до 24 ноября 2023г. использовался каменный уголь)
С 17.02.2026 г. введена в эксплуатацию Газовая Школьная котельная в с.Советское, в качестве топлива использует природный газ.  
Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП  «Тепловик». 

	
	Система теплоснабжения
	Протяженность трубопроводов,м
	Диаметр, мм
	Подключ.нагрузка, Гкал/ч

	
	Котельная №1

(Газовая)  
с. Советское               
	3640
	48-219
	5,29

	
	Котельная    №2

(Больница) 

с. Советское
	612
	    57
	5,158

	
	Котельная   №3

(Школьная)
с. Советское

	134
	100
	3,44

	
	Итого
	4386
	
	15,738


Таблица 2.1.2.Характеристика системы теплоснабжения МБДОУ детский сад «Ландыш» 
	
	Система теплоснабжения
	Протяженность трубопроводов,м
	Диаметр, мм
	Подключ.нагрузка, Гкал/ч

	
	Котельная  №4

(Детский сад)
с. Советское
	40
	    76
	0,2

	
	Итого
	40
	
	0,2


2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения 

                  Обслуживание централизованной системы теплоснабжение поселений осуществляет МУП «Тепловик». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых  предприятием, присоединены административные, бытовые,  жилые здания. 
Потребители с. Советское Газовая котельная:   

Население - 288 лицевых счетов
Финансируемые за счет средств местного бюджета:

- Администрация Советского района
- Администрация Советского сельсовета

- Детская школа искусств Советского района 

- Детско-юношеская спортивная школа МОУДОД
- Детско-юношеский центр МОУ ДОД

- Комитет по образованию Администрации Советского района
- Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
- МБДОУ детский сад № 3 "Аленушка"
- Муниципальный краеведческий музей 
- Советская центральная сельская библиотека
- Советский дом культуры  
Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района 
- КГБУЗ Советская районная больница

- Управление социальной защиты населения

Финансируемые за счет средств федерального бюджета:

- 6 отряд ФПС по Алтайскому краю ФГКУ
- Межрайонная ИФНС  России №1 по Алтайскому краю

- МО МВД России "Белокурихинский"
- Пенсионный Фонд РФ
- Следственное управление Следственного комитета РФ по АК 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

- ФКП Росреестра ФГБУ
- Центр занятости населения Советского района

Прочие юридические лица:

- Ганова Т.С.
- Аптека 41

- Арбик ООО
- Арутюнян В. А.
- Греков Е.А. ИП
- ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России)
- Дружинин В.П.
- Зелинг Д. А.
- Жданова Н.А. ИП
- Лобова Е.В,
- Колхида  ООО 

- Кондрашов Андрей Николаевич
- Маркайтес О.И.
- Малютина Р.Ф.
- Мария-ра ООО  
- Маркайтис В.Н.
- Неверов Андрей Сергеевич
- Районные вести Редакция газеты 

- РГСН
- Россельхозбанк АО

- Ростелеком ПАО
- Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ
- Росток ООО
- ПАО Сбербанк

- Почтамт
- Стребков Н.Н.
Потребители с. Советское Больничная котельная:   

Население – 43 лицевых счетов
Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- КГБУЗ Советская районная больница

Финансируемые за счет средств федерального бюджета:

- Военный комиссариат Алтайского края ФКУ
Прочие юридические лица:

- ООО ПКФ «Белан» 

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения
Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории   поселения                                                                                         
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Котельная №1 с. Советское
(Газовая)
	ул. Кирова,77а
	2,020080


	Котельная №2 с. Советское
(Больница)
	ул. Западная,22а
	0,556950


	Котельная №3 с. Советское
(Школьная)
Котельная №4 с. Советское

	ул. Ленина,68           
ул. Октябрьская,19


	0,132051
0,20000


	Всего 
	
	2,90754


2.3.2. Индивидуальное квартирное отопление

              Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от централизованной системы теплоснабжения,  индивидуальными квартирными электрическими и газовыми котлами, печным отоплением. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих установок отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 
2.3.3. Оборудование котельных
Таблица 2.3.3.1  Котлоагрегаты Центральной котельной (Газовая) с. Советское
	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Количество капитальных ремонтов
	Последний капитальный ремонт

	Ellprex 3000
	2,645
	2013
	
	

	Ellprex 3000
 
	2,645

	2013

	
	

	Всего РТМ,
	5,29
	
	
	


Таблица 2.3.3.2 Котлоагрегаты Больничной котельной с.Советское
	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Количество капитальных ремонтов
	Последний капитальный ремонт

	TEMRON WL3000
	2,579
	2022
	
	

	TEMRON WL3000
	2,579
	2022
	
	

	
	
	
	
	

	Всего РТМ,
	5,158
	
	
	


Таблица 2.3.3.3 Котлоагрегаты Школьной котельной с. Советское
	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Количество капитальных ремонтов
	Последний капитальный ремонт

	КВЗр-1,1  
	1,1
	1991
	
	

	КВЗр-1,1  
	1,1
	1991
	
	

	КВЗр-1,1
	1,1
	1991
	
	

	
	
	
	
	

	Всего РТМ,
	3,3
	
	
	


Таблица 2.3.3.4 Котлоагрегаты котельной Детский сад с. Советское

	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Количество капитальных ремонтов
	Последний капитальный ремонт

	КВЗр -0,2  
	0,2
	2008
	
	

	
	
	
	
	

	Всего РТМ,
	0,2
	
	
	


В Центральной и Больничной котельных присутствует система водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения - закрытая. В котельных отсутствуют приборы учета. Весь отпуск тепла в сеть является расчетной величиной. 

2.3.4. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение
Всего на предприятии в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 22 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 28,91 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 3,265 Гкал/ч.

Подготовка теплоносителя

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и  к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности.  После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности  достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Учет энергоресурсов 

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня  ключевых показателей системы  коммерческий учет организован только для потребляемых на котельных воды и электроэнергии. Количество выработанного на котельной и отпущенного тепла с коллекторов котельной  измеряется расчетным путем.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия 
Центральная Котельная (газовая) с. Советское
            2.4.1. Зона действия ЦК (газовая) с. Советское 
Протяженность тепловых сетей систем отопления – 3,640 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна. 

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  1385,596 Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 792,676 м3. 
Больничная Котельная с. Советское
            2.4.2. Зона действия Больничной котельной с. Советское
Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,612 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна. 

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности 122,992  Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 42,170 м3. 
Школьная котельная с. Советское
             2.4.3. Зона действия котельной МБОУ Сове
тская СОШ 
Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,134 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна. 

Котельная Детский сад с. Советское
             2.4.4. Зона действия котельной МБДОУ Детский сад «Ландыш» 
Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,04 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схемеГрафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна. 

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год
	
	

	Показатели баланса тепловой мощности
	Зона центральной (газовой) котельной                    с. Советское
	Зона котельной больница               
 с. Советское
	Зона котельной СОШ с. Советское

	Собственные нужды
	172
	50
	20

	Мощность на коллекторах
	6621
	1574
	777,714

	Потери тепловой мощности
	1464
	150
	33

	то же, %
	22,11
	9,53
	4,24

	Присоед. тепловая нагрузка
	5,160
	5,160
	3,440

	Полезный отпуск
	4985
	1374
	724,714

	Отпуск в сеть
	6449
	1524
	757,714


2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Таблица 2.6.  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2015 год
	
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	Всего по предприятию

	
	Всего потреблено топлива
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	833 / 6,758

	
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	26,688

	
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6

	
	 Собственные нужды
	тыс.Гкал
	1,336

	
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	25,352

	
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,546

	
	то же в %
	%
	21,56

	
	Отпущено потребителям
	тыс.Гкал
	19,806

	
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	8,005

	
	        бюджет
	тыс.Гкал
	9,99

	
	        прочие
	тыс.Гкал
	1,807


Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2016 год
	
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	Всего по предприятию

	
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	1,0603/7,087

	
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,6

	
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6

	
	 Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09

	
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	21,46

	
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	2,51

	
	то же в %
	%
	11,7

	
	Отпущено потребителям
	тыс.Гкал
	18,860

	
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,330

	
	        Бюджет:
	тыс.Гкал
	9,840

	
	В том числе МБ
	тыс.Гкал
	7,050

	
	КБ
	тыс.Гкал
	1,880

	
	ФБ
	тыс.Гкал
	0,910

	
	        прочие
	тыс.Гкал
	1,690


Таблица 2.6.2  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» за 2017 год.
	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	Всего
	ООО "Тепловик" 9 мес. 2017г.

	МУП "Тепловик"                  4 кв. 2017г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,137/6,794
	0,622/4,192
	0,515/2,602

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	20,7
	13,66
	7,04

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6
	
	

	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09
	0,06
	0,03

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	20,61
	13,6
	7,01

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	2,39
	1,55
	0,84

	 
	 то же в %
	%
	11,7
	
	

	 
	Отпущено потребителям
	тыс.Гкал
	18,22
	12,05
	6,17

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,25
	4,75
	2,5

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	9,13
	6,13
	3

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	6,48
	4,47
	2,01

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,72
	1,11
	0,61

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,93
	0,55
	0,38

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,84
	1,16
	0,68


Таблица 2.6.3  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2018 год.
	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2018г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,231/5,967

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	32,559

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	1,102

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,457

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,73



	 
	 то же в %
	%
	21,4



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	24,726

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	17,334

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,181

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	8,455

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,459

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	2,020

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,976

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,710


Таблица 2.6.4  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2019 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2019г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,000/6,11

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,456

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,82



	 
	 то же в %
	%
	21,7



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	24,726

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,646

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,917

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	8,188

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,382


	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,856

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,950

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,541


Таблица  2.6.5  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2020г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,101/4,992

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,1

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,456

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,82



	 
	 то же в %
	%
	21,7



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	24,726

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,830

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,615

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	8,010

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,412

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,708

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,890

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,204


	Таблица 2.6.6 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2021 год.

 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2021г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	1,979/3,746

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	1,11

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,72


	 
	то же в %
	%
	21,7



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	23,716

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,247

	 
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,223

	 
	Бюджет:
	тыс.Гкал
	7810,78

	 
	В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,144

	 
	КБ
	тыс.Гкал
	1,730

	 
	ФБ
	тыс.Гкал
	0,937

	 
	прочие
	тыс.Гкал
	1,213


Таблица 2.6.7 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2022г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2018,46/3830,83

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,545

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,34

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,205

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,27



	 
	 то же в %
	%
	16,89



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	25,94

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,100

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,720

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,929

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,328

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,695

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,906

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,451


Таблица 2.6.8 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2023 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2023г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1861,88/3308,285

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,631

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,34

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	21,291

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,27



	 
	 то же в %
	%
	25,94



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	6,997

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,021

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,628

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,916

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,368


	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,584

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,964

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,477


2.6.9 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2024 год.
	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2024г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2129,049/2,78511

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,551

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,34

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	21,211

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,25


	 
	 то же в %
	%
	24,76


	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	6,915

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,959

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,767

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,875

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,350

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,666

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,869

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,317


2.6.10 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2025 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2025г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2156,087/2,57388

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	20,904504

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,0

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	20,904504

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,25



	 
	 то же в %
	%
	25,11

	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	7,02513

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,634032

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,550447

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,985491

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,388283

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,813332

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,783876

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,098094


Таблица 2.6.11  Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» на 2026-2031 года

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик"

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2156,087/2,57388

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,451032

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	562

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	20,889032

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,255


	 
	 то же в %
	%
	25,11

	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	7,02513

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,634032

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,550447

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,985491

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,388283

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,813332

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,783876

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,098094


Таблица 2.6.12  Полезный отпуск тепловой энергии по Центральной Котельной (газовой) с. Советское за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 года.
	период
	Тыс. Гкал

	2015 год
	6,045

	2016 год
	5,711

	2017 год
	5,850

	    2018 год
	5,890

	  2019 год
	5,794

	                             2020 год
	                             5,307

	                   2021 год
	                   5,044

	  2022 год
	5,103

	  2023 год
	5,007

	  2024 год
	5,018

	2025 год
	4,93135


Таблица 2.6.13  Полезный отпуск тепловой энергии по Больничной Котельной с. Советское за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 года.
	период
	Тыс. Гкал

	2015 год
	1,301

	2016 год
	1,162

	2017 год
	1,250

	2018 год
	1,31

	2019
	1,308

	                              2020
	                              0,972

	                   2021 год
	                    1,403

	  2022 год
	1,569

	  2023 год
	1,481

	  2024 год
	1,465

	  2025 год
	1,17731


Таблица 2.6.14  Полезный отпуск тепловой энергии по Школьной Котельной                  с. Советское за 2025 год
	период
	Тыс. Гкал

	2025 год
	0,32632


Таблица 2.6.15  Полезный отпуск тепловой энергии по Котельной Детский сад      с. Советское  за 2015, 2016 года

	период
	Тыс. Гкал

	2015 год
	0,266

	2016 год
	0,266


Таблица 2.6.16  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Центральной Котельной (газовой) с. Советское на 2020 - 2026 года 

	период
	Тыс. Гкал

	2020 год
	5,973

	2021 год
	5,973

	2022 год
	5,973

	2023 год
	5,973

	2024 год
	5,150

	2025 год
	5,150

	2026 год
	5,150


Таблица 2.6.17  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Больничной Котельной  с. Советское на 2020 - 2026 года 

	период
	Тыс. Гкал

	2020 год
	                    1,232

	2021 год
	                    1,232

	2022 год
	                    1,232

	2023 год
	                    1,232

	2024 год
	                    1,570

	2025 год
	                    1,570

	2026 год
	                    1,570


Таблица 2.6.18
  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Школьной Котельной с. Советское за 2026 год
	период
	Тыс. Гкал

	2026 год
	0,777


2.7. Топливный баланс
В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный период 3-5 лет (см. таблицу 2.7).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.
Таблица 2.7.  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2015 год
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (Газовая) с.Советское
	Котельная (Больница) с.Советское
	Котельная (Школа) с.Советское
	Котельная (Детский сад) с.Советское
	Всего по поселению

	Всего потреблено топлива, в т.ч.
	т/мил.м3
	/833
	574,5/
	343,8/
	130,7/
	1049/833

	Уголь
	т
	 
	574,5/
	343,8/
	130,7/
	1049

	Газ
	мил.м3
	/833
	
	
	
	833


 Таблица 2.7.1  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год 

Центральная Котельная (газовая)  с. Советское
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

По расчету 
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	Тыс.м.куб.
	1,407
	1,0603

	
	
	
	

	Газ природный
	Тыс.м.куб.
	1,407
	1,0603


Таблица 2.7.2  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год
Больничная Котельная с. Советское
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (БК) с. Советское 

По расчету 
	Котельная (БК) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	648,43
	592,3

	
	
	
	

	уголь
	т
	648,43
	592,3


Таблица 2.7.3  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год
Котельная (ШК) с. Советское
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ШК) с. Советское

По расчету 
	Котельная (ШК) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	427,361
	357,569

	
	
	
	

	уголь
	т
	427,361
	357,569


Таблица 2.7.4  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год
Котельная (Д/с) с. Советское
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (Д/с) с. Советское

По расчету 
	Котельная (Д/с) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	93,422
	138,1

	
	
	
	

	уголь
	т
	93,422
	138,1


Таблица 2.7.5  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год 

Центральная Котельная (газовая)  с. Советское
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

По расчету 
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	Тыс.м.куб.
	1,407
	1,137

	
	
	
	

	Газ природный
	Тыс.м.куб.
	1,407
	1,137


Таблица 2.7.6  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год 

Центральная Котельная (газовая)  с. Советское

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

По расчету 
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	Тыс.м.куб.
	1,407
	1,231

	
	
	
	

	Газ природный
	Тыс.м.куб.
	1,407
	1,231


Таблица 2.7.7  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год

Центральная Котельная (газовая)  с. Советское

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

По расчету 
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	Тыс.м.куб.
	1,407
	1,000

	
	
	
	

	Газ природный
	Тыс.м.куб.
	1,407
	1,000


Таблица 2.7.8  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год
Больничная Котельная с. Советское
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (БК) с. Советское 

По расчету 
	Котельная (БК) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	648,43
	585,673

	
	
	
	

	уголь
	т
	648,43
	585,673


Таблица 2.7.9  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год

Больничная Котельная с. Советское

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (БК) с. Советское 

По расчету 
	Котельная (БК) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	648,43
	601,886

	
	
	
	

	уголь
	т
	648,43
	601,886


Таблица 2.7.10  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год

Больничная Котельная с. Советское

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (БК) с. Советское 

По расчету 
	Котельная (БК) с. Советское

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	648,43
	576,3

	
	
	
	

	уголь
	т
	648,43
	576,3


	Таблица 2.7.11  Потребление топлива за 2020 год Больничная котельная
	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная БК с. Советскок
	Котельная БК с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	648,43
	481,5

	
	
	
	

	уголь
	т
	648,43
	481,5


	Таблица  2.7.12  Потребление топлива за 2020 год Центральная котельная  


	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельна ЦК с. Советскок
	Котельная ЦК газ с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,407
	1,101

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	1,407
	1,101


Таблица 2.7.13 Потребление топлива за 2021 год Больничная котельная
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная БК с. Советскок
	Котельная БК с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	648,43
	496,89

	
	
	
	

	уголь
	т
	648,43
	496,89

	
	
	
	


Таблица 2.7.14 Потребление топлива за 2021 год Центральная котельная

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельна ЦК с. Советскок
	Котельная ЦК газ с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,407
	1,018

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	1,407
	1,018

	Таблица 2.7.15 Потребление топлива за 2022 год Больничная котельная


	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная БК с. Советскок
	Котельная БК с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	582,925
	638,0

	
	
	
	

	уголь
	т
	582,925
	638,0

	
	
	
	

	Таблица 2.7.16 Потребление топлива за 2022 год Центральная котельная


	
	
	

	
	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельна ЦК с. Советскок
	Котельная ЦК газ с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,407
	1,079

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	1,407
	1,079


Таблица 2.7.17 Потребление топлива за 2023 год Больничная котельная
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная БК с. Советскок
	Котельная БК с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	568,5
	511,11

	
	
	
	

	уголь
	т
	568,5
	511,11

	Всего потреблено топлива                         (с 24.11.2023г.) 
	тыс. м. куб. 
	0,980
	0,050

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	0,980
	0,050


Таблица 2.7.18 Потребление топлива за 2023 год Центральная котельная
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельна ЦК с. Советскок
	Котельная ЦК газ с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,407
	0,958

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	1,407
	0,958


Таблица 2.7.19 Потребление топлива за 2024 год Больничная котельная
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная БК с. Советскок
	Котельная БК с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	
	
	
	

	Всего потреблено топлива                         
	тыс. м. куб. 
	0,980
	0,239

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	0,980
	0,239


Таблица 2.7.20 Потребление топлива за 2024 год Центральная котельная
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельна ЦК с. Советскок
	Котельная ЦК газ с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,407
	0,884

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	1,407
	0,884


Таблица 2.7.21 Потребление топлива за 2025 год Больничная котельная
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная БК с. Советскок
	Котельная БК с. Советскок

	
	
	По расчету 
	 фактически

	
	
	
	

	Всего потреблено топлива                         
	тыс. м. куб. 
	0,470
	0,21509

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	0,470
	0,212509


Таблица 2.7.22 Потребление топлива за 2025 год Центральная котельная
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная ЦК с. Советское
	Котельная ЦК газ с. Советское

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,407
	0,925114

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	1,407
	0,925114


Таблица 2.7.23 Потребление топлива за период с 01.10.2025 по 31.12.2025 год котельной СОШ с.Советское

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная СОШ с. Советское
	Котельная СОШ газ с. Советское

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	90
	0,884

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	90
	0,884


Таблица 2.7.24  План потребление  топлива на цели теплоснабжения                                     на 2020 - 2026года

Центральная Котельная (газовая) с. Советское
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

По расчету 
	Котельная газовая (ЦК) с. Советское

 план

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс.м.куб.
	1,407
	1,407

	
	
	
	

	Газ природный
	тыс.м.куб.
	1,407
	1,407


Таблица 2.7.25  План потребление  топлива на цели теплоснабжения                                    на 2020 – 2026 года

Больничная Котельная с. Советское
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (БК) с. Советское 

По расчету 
	Котельная (БК) с. Советское

 план

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс.м.куб.
	0,470
	0,470

	
	
	
	

	Газ природный
	тыс.м.куб.
	0,470
	0,470


Таблица 2.7.26  План потребление  топлива на цели теплоснабжения                                    на 2020 – 2026 года

Котельная СОШ с. Советское
	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (СОШ) с. Советское По расчету 
	Котельная (СОШ) с. Советское план

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс.м.куб.
	0,251
	0,251

	
	
	
	

	Газ природный
	тыс.м.куб.
	0,251
	0,251


2.8. Услуги и тарифы
Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)
	 
	с 01.10.2014 г.
	с 01.01.2015 г.
	с 01.07.2015 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 007,42
	2 007,42
	2 180,98

	Руб. с НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	0
	8,6


	 
	с 01.01.2016 г.
	с 01.07.2016 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 180,98
	2 391,06

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	9,6


	 
	с 01.01.2017 г.
	с 01.07.2017 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 391,06
	2 489,09

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	4,1


	 
	с 01.01.2018 г.
	с 01.07.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 489,09
	2 631,72

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	5,7


	
	с 01.01.2018 г.
	с 17.10.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 631,72
	2 808,11

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	6,7


МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

	 
	с 01.01.2019 г.
	с 01.07,2019 г.
	с 01.08,2019 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 855,7
	3013,38
	2 634,73

	Руб. с НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	5,5
	-12,57


	
	с 01.01.2020 г.
	с 01.07.2020 г.

	Тариф на тепло энергию
	2634,73
	2799,38

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	
	6,2


	
	с 01.01.2021 г.
	с 01.07.2021 г.

	Тариф на тепло энергию
	2641,15
	2641,15

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	
	0


	
	с 01.01.2022 г.
	с 01.07.2022 г.
	с 01.12.2022 г.

	Тариф на тепло энергию
	2641,15
	2966,15
	3214,76

	Руб. с НДС/Гкал
	
	
	

	% роста
	
	 12,3
	8,38


	
	с 01.01.2023 г.

	Тариф на тепло энергию
	3214,76

	Руб. с НДС/Гкал
	

	% роста
	0


	
	с 01.01.2024 г.
	с 01.07.2024 г.

	Тариф на тепло энергию
	3214,76
	3995,97

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	0
	 24,3


В связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 12.07.2024 г. №176-ФЗ МУП «Тепловик» с 01.01.2025 г. уплачивает НДС в размере 5%.

	
	с 01.01.2025 г.
	с 01.07.2025 г.

	Тариф на тепло энергию
	3995,97
	4582,66

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	0
	14,68


	
	с 01.01.2026 г.
	с 01.10.2026 г.

	Тариф на тепло энергию
	4582,66
	5132,62

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	0
	12,00


Тариф на тепловую энергию устанавливается Управлением по государственному регулированию цен и тарифов Администрации Алтайского края
2.9.  Реализация по юридическим лицам

Таблица 2.9. Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2015 году
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2015 г.
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское ЦК
	4 148,098
	3 449,738
	6 065 286,170

	2
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское БК
	1 056,326
	1 014,079
	1 787 906,270

	3
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское ДСК
	265,920
	265,920
	470 297,340

	4
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское ШК
	1 205,682
	790,303
	1 389 330,070

	ИТОГО по ЮЛ
	6 676,026
	5 520,04 
	9 712 819,85 


Таблица 2.9.1 Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» 
в 2016 году

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2016 г. Без ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2016 г. ПО ПУ
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское ГК
	4 148,098
	2 060,228
	1 165,354

	6 218 744,21

	2
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское БК
	1 056,326
	53,451
	826,756
	1 681 662,43

	3
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское ДСК
	265,920
	265,920
	0,00
	513 179,73

	4
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское ШК
	1 205,682
	196,162
	551,17
	1 438 583,08

	ИТОГО по ЮЛ
	6 676,026
	2 575,761 
	2 543,28
	9 852 169,45 


Таблица 2.9.2 Динамика  реализации по юридическим лицам                                           МУП «Тепловик» в 2018 году
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2018 г. Без ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2018 г. ПО ПУ
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское ГК
	4 148,098
	1 612,123
	1 813,89

	7 567 809,57

	2
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское БК
	1 056,326
	53,440
	936,627
	2 161 537,91

	ИТОГО по ЮЛ
	6 676,026
	1 665,563 
	2750,571
	9 729 347,48


Таблица 2.9.3 Динамика  реализации по юридическим лицам                                           МУП «Тепловик» в 2019 году
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2019 г. Без ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2019 г. ПО ПУ
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское ГК
	4 148,098
	
	
	

	2
	ИТОГО по ЮЛ с. Советское БК
	1 056,326
	
	
	

	ИТОГО по ЮЛ
	6 676,026
	1 478,165 
	2679,402
	11534543,56


	Таблица  2.9.4  Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2020 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2020г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2020 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ  с. Советское ЦК+БК
	6676,026
	 
	6647462,98
	 
	3656105,30

	
	
	
	2458,79
	
	1349,24
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	ИТОГО по ЮЛ
	6676,026
	2458,79
	6647462,98
	1349,24
	3656105,30

	Таблица 2.9.5  Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2021 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2021г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2021 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ  с. Советское ЦК+БК
	6676,026
	 
	6919951,00
	 
	3131099,33

	
	
	
	2620,052
	
	1185,506
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	ИТОГО по ЮЛ
	6676,026
	2620,052
	6919951,00
	1185,506
	3131099,33

	Таблица 2.9.6 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2022 г.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ  с. Советское ЦК+БК
	6676,026
	2992,529 
	8491656,02
	1178,429
	3315226,94

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ЮЛ
	6676,026
	2992,529 
	8491656,02
	1178,429
	3315226,94


Таблица 2.9.7 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2023 году.
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ  с. Советское ЦК+БК
	6676,026
	2694,062 
	8654913,59
	1304,763
	4194503,72

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ЮЛ
	6676,026
	2694,062
	8654913,59
	1304,763
	4194503,72


Таблица 2.9.8 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2024 году.
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2024г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2024 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ  с. Советское ЦК+БК
	6676,026
	2694,062 
	8654913,59
	1304,763
	4194503,72

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ЮЛ
	6676,026
	2694,062
	8654913,59
	1304,763
	4194503,72


Таблица 2.9.9 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2025 году.
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2025г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2025 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ  с. Советское ЦК+БК+СОШ
	7053,026
	2558,649
	10846573,91
	1329,177
	5608691,22

	ИТОГО по ЮЛ
	7053,026
	2558,649
	10846573,91
	1329,177
	5608691,22


3. Реализация по населению
Таблица 3.1. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» за 2015 год
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Итого Население с. Советское ГК
	4 091,404
	1 573,585
	2 767 527,980
	1 021,85
	1 813 108,72

	2
	Итого Население с. Советское БК
	540,594
	271,247
	476 879,700
	15,516
	27 536,94

	ИТОГО по населению 
	4 631,998
	1 844,832
	3 244 407,68
	1 037,366
	1 840 645,66


  Таблица 3.2. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» за 2016 год
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2016 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Итого Население с. Советское ГК
	4 091,404
	1 529,283
	2 948 274,20
	956,433
	1 852 493,82

	2
	Итого Население с. Советское БК
	540,594
	266,502
	510 168,04
	15,628
	30 285,99

	ИТОГО по населению 
	4 631,998
	1 795,785
	3 458 442,24
	972,061
	1 882 779,81


Таблица 3.3. Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2018 год
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2018 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2018 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Итого Население с. Советское ГК
	4 091,404
	1 817,15
	4 009 648,60
	642,276
	1 393 903,02

	2
	Итого Население с. Советское БК
	540,594
	303,946
	669 072,30
	15,516
	33 683,08

	ИТОГО по населению 
	4 631,998
	2121,10
	4 678 720,90
	657,792
	1 427 586,10


Таблица 3.4. Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2019 год
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2019 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2019 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Итого Население с. Советское ГК
	4 091,404
	
	
	
	

	2
	Итого Население с. Советское БК
	540,594
	
	
	
	

	ИТОГО по населению 
	4 631,998
	2059,985
	5704603,18
	576,499
	1 599019,94

	Таблица 3.5 Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2020 году.


	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2020 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2020г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК
	4631,998
	1927,72
	5224842,8
	543,172
	1475226,45

	ИТОГО по населению 
	4631,998
	1927,72
	5224842,8
	543,172
	1475226,45

	Таблица 3.6  Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2021 году.

	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2021 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2021г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК
	4631,998
	2115,032
	5586110,56
	527,049
	1392015,39

	ИТОГО по населению 
	4631,998
	2115,032
	5586110,56
	527,049
	1392015,39

	Таблица 3.7 Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2022 году.

	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2022 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2022г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК
	4631,998
	1985,282
	5610634,69
	515,637
	1480158,39

	ИТОГО по населению 
	4631,998
	1985,282
	5610634,69
	515,637
	1480158,39


Таблица 3.8 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2023 год
	Контрагент
	Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2023 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2023г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК
	4631,998
	1917,455
	6164163,75
	572,028
	1838943,43

	ИТОГО по населению
	4631,998
	1917,455
	6164163,75
	572,028
	1838943,43


Таблица 3.9 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2024 год
	Контрагент
	Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2024 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2024г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК
	4631,998
	2059,22
	7268544,92
	609,427
	2177637,67

	ИТОГО по населению
	4631,998
	2059,22
	7268544,92
	609,427
	2177637,67


Таблица 3.10 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2025 год
	Контрагент
	Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2025 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2025г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК+СОШ
	4631,998
	1926,974
	8136296,74
	620,172
	2650815,02

	ИТОГО по населению
	4631,998
	1926,974
	8136296,74
	620,172
	2650815,02


4. Модернизация
Таблица 4.1. Модернизация Больничной котельной с. Советское
	№ п/п
	Наименование котельной
	Оснащение приборами учета с учетом проектных и монтажных работ в руб.
	Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед.
	Итого

	1
	с. Советское БК
	376 268,47
	3/20 365,00=61 095,00
	437 363,47


5.0 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 5.0 Причины аварий в системе теплоснабжения
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6.0  План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
1. Общие положения
1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях:
· определения возможных сценариев возникновения и развития аварий​ных ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных ситуаций;
· координации деятельности должностных лиц администрации Советского района Алтайского края, ресурсоснабжающих организаций, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций;
· фиксации в оперативном режиме информации о времени возникновения аварий на инженерных объектах жилищно-коммунального хозяйства, времени и сроков их устранения, включая сведения о времени возобновления услуги у конечного потребителя;
· создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприя​тий по ликвидации аварийной ситуации.
1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Плана:
· владельцы информации - ресурсоснабжающие организации; организа​ции, осуществляющие эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем коммунальной инфраструктуры; организации, осуществляю​щие управление многоквартирными домами; товарищества собственников жи​лья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребитель​ские кооперативы; лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества при непосредственном управлении многоквартирным домом; лица, оказывающие услуги по аварийно​диспетчерскому обслуживанию жилищного фонда, объектов социально-
культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта;
· ЕДДС Советского района Алтайского края - единая дежурно-диспетчерская служба Советского района Алтайского края.
К аварийным ситуациям относятся:
· события на объектах систем коммунальной инфраструктуры, связанные с прекращением предоставления населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта комму​нальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причине​ния) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;
· нарушения производственного процесса, разрушения зданий, строений, сооружений, если это связано с существенным ухудшением качества предо​ставляемых населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здо​ровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей при​родной среде;
· утечки из трубопроводов объектов коммунальной инфраструктуры с подтоплением территории, нарушающим нормальное использование террито​рии и (или) эксплуатацию расположенных на ней объектов;
· провалы грунта по причине порывов, утечек из трубопроводов объектов систем коммунальной инфраструктуры, иных манипуляций, событий с объек​тами систем коммунальной инфраструктуры, создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;
· перекрытие проезжей части при ремонте инженерных сетей.
1.3. План устанавливает общий порядок производства работ при ликвида​ции последствий аварийной ситуации и информационного взаимодействия при их проведении. Конкретные действия сил и подразделений организаций, обес​печивающих эксплуатацию объектов систем коммунальной инфраструктуры, на которых произошло событие, предусматриваются соответствующими доку​ментами данных организаций, разработанных в соответствии с действующим законодательством.
2. Последовательность информационного взаимодействия
при аварийной ситуации
2.1. Информация об аварийных ситуациях предоставляется владельцами информации в ЕДДС Советского района Алтайского края, в целях обеспечения информационного обмена и координации совместных действий при реагировании на аварий​ную ситуацию и информирования населения.
2.2. Информация об аварийной ситуации, предусмотренная настоящим Планом, передается владельцами информации в ЕДДС Советского района Алтайского края, по​средством телефонной связи в течение 15 минут с момента, когда владельцу информации стало известно об аварийной ситуации.
2.3. После этого в течение трех часов с момента, когда владельцу инфор​мации стало известно об аварийной ситуации, владелец информации предо​ставляет в ЕДДС Советского района Алтайского края,  посредством звонка на телефон 8(38598)21066 следующие обязательные сведения:
· точный адрес (место) аварийной ситуации;
· подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характери​стик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций;
· точное время, дату (или, если точное время неизвестно, время поступле​ния информации об аварийной ситуации владельцу информации) и плановый срок ликвидации причин и последствий аварийной ситуации;
· причины возникновения аварийной ситуации;
· меры, предпринимаемые для устранения аварийной ситуации;
· наименование, адрес, фамилию, имя, отчество и телефон руководителя организации, непосредственно выполняющей работы по ликвидации послед​ствий аварийной ситуации;
· количество многоквартирных и индивидуальных жилых домов, количе​ство объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здраво​охранения, культуры и спорта, в отношении которых ограничено или приоста​новлено предоставление коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), да​ту и время ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), дата и время планового возобновления предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги). Данные сведения указываются в случае, если аварийная ситуация связана с ограничени​ем или приостановлением предоставления коммунальных услуг (вида комму​нальной услуги).
2.4. Организации, осуществляющие управление многоквартирными до​мами, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы также предоставляют в ЕДДС Советского района Алтайского края информацию о повреждениях внутридомовых ин​женерных систем при возникновении аварийной ситуации.
2.5. Вопросы информационного взаимодействия между ЕДДС Советского района Алтайского края и владельцами информации, не урегулированные настоящим Пла​ном, определяются соглашениями об организации и осуществлении информа​ционного взаимодействия между ЕДДС Советского района Алтайского края и владельцами ин​формации, исходя из специфики деятельности владельца информации.
2.6. Владельцы информации обязаны предоставлять полные и достовер​ные сведения, передача которых урегулирована настоящим Планом.
3. Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций
в системе централизованного теплоснабжения Советского района Алтайского края
3.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуа​ций в работе системы централизованного теплоснабжения Советского района Алтайского края (далее – город Советского района) могут по​служить:
· неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бу​ри, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);
· человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);
· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ППТ, насосную станцию;
· внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах си​стемы теплоснабжения.
Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в Приложении к настоящему Плану.
4. Обязанности при ликвидации последствий аварийных ситуаций
4.1. Лица, ответственные за исполнение Плана, назначаются руководите​лями ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих экс​плуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем комму​нальной инфраструктуры, организаций, осуществляющих управление много​квартирными домами, товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими коопера​тивами.
4.2. Все лица, ответственные за исполнение Плана, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий.
5. Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций
5.1. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в преде​лах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или не​значительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значе​ния, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соот​ветствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, по​ставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществ​ляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию де​журно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распоря​дительными документами.
5.2. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функциони​рование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая орга​низация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с по​врежденными тепловыми сетями и объектами.
5.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснаб​жающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонт​но-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размо​раживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.
5.6. Теплоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложив​шейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимо-
действия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потреби​телей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;
· производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теп​ло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепло​вой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;
· осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварий​ных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии потребителям.
5.7. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 1 час с момента оповещения об аварийной си​туации.
5.8. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сооб​щениями мобильных приложений (мессенджеров) ЕДДС Советского района Алтайского края. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указа​нием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируе​мые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.
Приложение 1 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций
	№ п/п
	Описание аварий​ной ситуации
	Причина возникнове​ния аварийной ситуа​ции
	Возможные характеристи​ки развития аварии и по​следствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	1.
	Остановка работы источника тепло​вой энергии, ППТ, насосной станции
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребле- ния потребителей, пони​жение температуры в зда​ниях, возможное размора​живание наружных тепло​вых сетей и внутренних отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДДС Советского района, электросетевой организации.
Переход на резервный или автономный источник электро​снабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организация ре​монтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение ра​боты источника тепловой энергии, ППТ
	Прекращение подачи холодной воды на ис​точник тепловой энергии, ППТ
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, пони​жение температуры возду​ха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды ЕДДС  Советского района, водоснабжающей организации.
При длительном отсутствии подачи воды организация ремонт​ных работ и необходимых мер по предотвращению размора​живания силами теплоснабжающей организации и организа​циями, осуществляющими управление многоквартирными жи​лыми домами.


	3.
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, пони​жение температуры возду​ха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива ЕДДС Советского района.
Организация перехода на резервное топливо.
При длительном отсутствии подачи топлива и отсутствии ре​зервного топлива организация ремонтных работ по предот​вращению размораживания силами теплоснабжающей органи​зации и организациями, осуществляющими управление много​квартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) рабо​ты источника теп​ловой энергии
	Выход из строя сете​вого насоса (сетевых насосов)
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребле- ния, понижение темпера​туры воздуха в зданиях, возможное разморажива​ние наружных тепловых сетей и внутренних отопи​тельных систем
	Выполнение переключения на резервный насос.
При невозможности переключения организация ремонтных работ.
При длительном отсутствии работы насоса организация ре​монтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществ​ляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	5.
	Ограничение (остановка) рабо​ты источника теп​ловой энергии
	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (прекраще​ние) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение темпе​ратуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невоз​можности переключения и снижении отпуска тепловой энер​гии организация работы по ремонту.
При длительном отсутствии работы котла организация ре​монтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляю​щих управление многоквартирными жилыми домами.

	6
	Полное прекраще​ние циркуляции в магистральном трубопроводе теп​ловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем

	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру).

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации.
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