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                        1. Общая часть

Муниципальное образование Шульгинка  Советского  района Алтайского края республики РФ образовано в 1959 году.
                                           Герб отсутствует
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 Село Шульгинка возникло в 1959 году. 
Климат: почвы-черноземы обыкновенные и выщелоченные. Климат в районе села континентальный, формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 oC. Среднегодовые температуры-положительные, 0,5-2,1 oC. Средние максимальные температуры июля +26…+28 oC, экстремальные достигают +40…+42 oC. Средние минимальные температуры января -20…-24 oC, абсолютный зимний минимум -50… -55 oC. Безморозный период продолжается около 120 дней. Годовое количество атмосферных осадков -450мм. Благодаря наличию горного барьера к юго-востоку от села господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6 м/с. В зимние месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью отмечают метели, повторяемость которых 30-50 дней в году.

· Среднегодовая температура воздуха-2,9 oC
· Относительная влажность воздуха-70,8%

· Средняя скорость ветра-2,1 м/с.  
Растительный и животный мир: растут сосна, ель, береза, тополь, пихта, дуб, кустарники, богатое разнотравье; обитают из зверей-косуля, барсук, рысь, лиса, заяц-русак, бобр, горностай, лось, хорек, колонок; из птиц-куропатка, лебедь-шипун, бекас, чирок, чибис, гагара, чайка, серый журавль.

Шульгинка

· Статус

Село
· Дата основания

1959 г.
· Муниципальное образование

Сельское поселение Шульгинский сельсовет 
(центр муниципального образования)
· Входит в

Советский район
· Субъект Федерации

Алтайский край
· Подчинение

районное
· Население (тыс.чел.)

1,590
· Территория (кв.км)

82,42
· Координаты

52°26'10'' с.ш., 85°19'14'' в.д.
· Почтовые индексы

659558
· Телефонный код

+7 385 98
· Автомобильные коды

22
· Прежние названия

неизвестны
· День города

неизвестно
· Код ОКАТО

01242872001
· Код ОКТМО                                                                                                       01642472101
Администрация

· Глава муниципального образования

Девяткин Сергей Васильевич
· Адрес администрации

659558, Алтайский край, Советский район, с. Шульгинка, ул. Школьная, д. 2 А
· Телефоны администрации

+7 (385 98) 2-35-43, факс: (385 98) 2-35-43
Административным центром муниципального образования является село Шульгинка.
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мяса, молока.
1.1. Краткая характеристика поселения Шульгинка
                Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Шульгинка
	Показатели
	Единицы измерения
	Базовые значения
	Значения на первый этап расчетного срока генерального плана
	Значения на расчетный срок генерального плана

	Площадь территории в границах поселения
	 кв.км
	82,42
	
	

	Общая площадь жилищного фонда
	   М2
	54319,86
	
	

	Численность населения
	  Чел.
	2036
	
	

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	   м2
	54319,86
	
	

	жилых усадебных зданий (коттеджей)
	   м2
	29519,86
	
	

	жилых усадебных зданий 
	   м2
	
	
	

	жилых многоквартирных зданий
	   м2
	24800
	
	

	общественных зданий
	   м2
	
	
	

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	
	
	

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Град. Цельсия
	-30
	
	

	Средняя температура отопительного периода
	Град. Цельсия
	-8,7
	
	

	Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.:
	
	
	
	

	сейсмичность
	
	да
	
	

	вечная мерзлота
	
	нет
	
	


2. Существующее состояние Теплоснабжения

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории поселения Шульгинка предоставлением услуг по теплоснабжению в настоящее время занимается МУП «Тепловик» - единая теплоснабжающая организация согласно Постановлению Администрации Советского района Алтайского края № 509 от 22.08.2018г.  Адрес: 659540,Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Советская,37 тел.(38598)21-0-18, e-mail teplovik_2020@mail.ru  На балансе  предприятия находятся  11 котельных.

До 01 октября 2017г. на  территории поселения Шульгинка предоставлением услуг по теплоснабжению занималось ООО «Тепловик».  На балансе  предприятия находилось   14 котельных.
Село Шульгинка  обеспечивает теплоснабжением: Центральная котельная (газовая) с. Шульгинка ( установленная мощность  7,524 Гкал/ч,   3Мват, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения - двухтрубная).

Котельная  использует природный газ для выработки тепла.

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП «Тепловик». 

	
	Система теплоснабжения
	Протяженность трубопроводов,м
	Диаметр, мм
	Подключ.нагрузка, 
Гкал/ч

	
	Центральная Котельная  с. Шульгинка
	3362
	25-273
	7,524

	
	Итого
	3362
	
	7,524


2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения 

            Обслуживание централизованной системы теплоснабжение поселений осуществляет МУП «Тепловик». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых  предприятием, присоединены административные, бытовые,  жилые здания. 
Потребители с. Шульгинка:   

Население -323 лицевых счетов

Финансируемые за счет средств местного бюджета:

- Администрация Шульгинского сельсовета

- МБДОУ детский сад № 20 "Сказка"

- МБОУ Сибирская  средняя общеобразовательная  школа

Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- КГБУЗ Советская районная больница 

Прочие юридические лица:

- ООО «Бийский гравийно-песчанный карьер»
- Борщева В.А. ИП

- ООО «Дилер»

- Киреева Г.П.

- Киреева Н.А.("Натали - Центр" м-н)

- Радуга магазин

- Ростелеком ПАО

- Семейкина Т.Е. ИП

- Сибирское ЗАО

- АО Почта России
- Юдина Т.В.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории   поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Центральная Котельная  с. Шульгинка 
	ул. Школьная,5а
	7,524


	Всего 
	
	7,524


2.3.2. Индивидуальное квартирное отопление

         Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от централизованной системы теплоснабжения,  индивидуальными квартирными электрическими и газовыми котлами, печным отоплением. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих установок отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 

2.3.3. Оборудование котельных 

Таблица 2.3.3. Котлоагрегаты Центральной котельной с. Шульгинка
	Тип котла
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатации
	Количество капитальных ремонтов
	Последний капитальный ремонт

	КВа-3
	2,508
	2018
	
	

	КВа-3
	2,508
	2018
	
	

	КВа-3
	2,508
	2018
	
	

	Всего РТМ,
	7,524
	
	
	


В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения - закрытая. В котельных отсутствуют приборы учета. Весь отпуск тепла в сеть является расчетной величиной. 

2.3.4. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение
Всего на предприятии в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 24 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 31,390 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 2,854 Гкал/ч.

Подготовка теплоносителя

На центральной котельной с.Шульгинка установлена водоподготовка
Учет энергоресурсов 

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня  ключевых показателей системы  коммерческий учет организован только для потребляемых на котельных воды и электроэнергии. Количество выработанного на котельной и отпущенного тепла котельной  измеряется расчетным путем.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия 
             Центральная Котельная с. Шульгинка
2.4.1. Зона действия Центральной котельной с. Шульгинка 
Протяженность тепловых сетей систем отопления – 3,362 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – без канала.  Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна. 

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  1688,00 Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 1410,00 м3. 

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год
Показатели баланса тепловой

Зона котел

	ной с.Шульгинка (ЦК)

	
		
		
		
		
	Собственные нужды

	62


Мощност

	 на коллекторах

	5826,411 


	Потери тепловой мощности

	1688,00

	то же, %

	28,97

	Присоед. тепловая нагрузка

	7,740

	Полезный отпуск

	4076,411

	Отпуск в сеть

	5764,411


	

	
	
	
	


2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 2.6.  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2015 год

	
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	Всего по предприятию

	
	Всего потреблено топлива
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	833 / 6,758

	
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	26,688

	
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6

	
	 Собственные нужды
	тыс.Гкал
	1,336

	
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	25,352

	
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,546

	
	то же в %
	%
	21,56

	
	Отпущено потребителям
	тыс.Гкал
	19,806

	
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	8,005

	
	        бюджет
	тыс.Гкал
	9,99

	
	        прочие
	тыс.Гкал
	1,807


Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2016 год

	
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	Всего по предприятию


	
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	1,0603/7,087

	
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,6

	
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6

	
	 Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09

	
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	21,46

	
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	2,51

	
	то же в %
	%
	11,7

	
	Отпущено потребителям
	тыс.Гкал
	18,860

	
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,330

	
	        Бюджет:
	тыс.Гкал
	9,840

	
	В том числе МБ
	тыс.Гкал
	7,050

	
	КБ
	тыс.Гкал
	1,880

	
	ФБ
	тыс.Гкал
	0,910

	
	        прочие
	тыс.Гкал
	1,690


Таблица 2.6.2  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» за 2017 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	Всего
	ООО "Тепловик" 9 мес. 2017г.


	МУП "Тепловик" 4 кв. 2017г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,137/6,794
	0,622/4,192
	0,515/2,602

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	20,7
	13,66
	7,04

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6
	
	

	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09
	0,06
	0,03

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	20,61
	13,6
	7,01

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	2,39
	1,55
	0,84

	 
	 то же в %
	%
	11,7
	
	

	 
	Отпущено потребителям
	тыс.Гкал
	18,22
	12,05
	6,17

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,25
	4,75
	2,5

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	9,13
	6,13
	3

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	6,48
	4,47
	2,01

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,72
	1,11
	0,61

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,93
	0,55
	0,38

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,84
	1,16
	0,68


Таблица 2.6.3  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2018 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2018г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,231/5,967

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	32,559

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	1,102

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,457

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,73



	 
	 то же в %
	%
	21,4



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	24,726

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	17,334

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,181

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	8,455

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,459

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	2,020

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,976

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,710


Таблица 2.6.4  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2019 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2019г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,000/6,11

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,09

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,456

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,82



	 
	 то же в %
	%
	21,7



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	24,726

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,646

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,917

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	8,188

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,382

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,856

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,950

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,541


Таблица  2.6.5 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2020г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1,101/4,992

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,1

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,456

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,82



	 
	 то же в %
	%
	21,7



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	24,726

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,830

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,615

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	8,010

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,412

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,708

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,890

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,204


Таблица 2.6.6 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2021 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2021г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./Тыс. т
	1,979/3,746

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	1,11

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,546

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	6,72


	 
	то же в %
	%
	21,7



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	23,716

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,247

	 
	в т.ч. население
	тыс.Гкал
	7,223

	 
	Бюджет:
	тыс.Гкал
	7810,78

	 
	В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,144

	 
	КБ
	тыс.Гкал
	1,730

	 
	ФБ
	тыс.Гкал
	0,937

	 
	прочие
	тыс.Гкал
	1,213


Таблица 2.6.7 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2022г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2018,46/3830,83

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	31,545

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,34

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	31,205

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,27



	 
	 то же в %
	%
	16,89



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	25,94

	 
	Отпущено потребителям
фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,100

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,720

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,929

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,328

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,695

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,906

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,451


Таблица 2.6.8 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2023 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2023г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	1861,88/3308,285

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,631

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,34

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	21,291

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,27



	 
	 то же в %
	%
	25,94



	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	6,997

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	16,021

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,628

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,916

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,368

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,584

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,964

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,477


2.6.9 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2024 год.
	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2024г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2129,049/2,78511

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,551

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,34

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	21,211

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,25


	 
	 то же в %
	%
	24,76


	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	6,915

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,959

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,767

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,875

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,350

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,666

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,869

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,317


2.6.10 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2025 год.

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик" 2025г.

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2156,087/2,57388

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	20,904504

	 
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	0,0

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	20,904504

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,25



	 
	 то же в %
	%
	25,11

	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	7,02513

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,634032

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,550447

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,985491

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,388283

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,813332

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,783876

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,098094


Таблица 2.6.11  Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» на 2026-2031 года

	 
	Составляющие баланса
	Ед. измерения
	МУП "Тепловик"

	 
	Всего потреблено топлива (газ/уголь)
	Тыс.м.куб./ Тыс. т
	2156,087/2,57388

	 
	Выработано тепловой энергии
	тыс.Гкал
	21,451032

	 
	 Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,6



	 
	Собственные нужды
	тыс.Гкал
	562

	 
	Отпущено в тепловые сети
	тыс.Гкал
	20,889032

	 
	Потери в тепловых сетях
	тыс.Гкал
	5,255


	 
	 то же в %
	%
	25,11

	
	Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии
	тыс.Гкал
	7,02513

	 
	Отпущено потребителям

фактически 

(ПУ+норматив)
	тыс.Гкал
	15,634032

	 
	 в т.ч. население
	тыс.Гкал
	6,550447

	 
	 Бюджет:
	тыс.Гкал
	7,985491

	 
	 В том числе МБ
	тыс.Гкал
	5,388283

	 
	 КБ
	тыс.Гкал
	1,813332

	 
	 ФБ
	тыс.Гкал
	0,783876

	 
	 прочие
	тыс.Гкал
	1,098094


Таблица 2.6.12  Полезный отпуск тепловой энергии по Центральной Котельной     с. Шульгинка   за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 года

	период
	Тыс. Гкал

	                               2015 год
	4,346

	                               2016 год
	4,136

	                               2017 год
	4,235

	                               2018 год
	4,182

	                               2019 год
	4,118

	                     2020 год
	4,059

	                  2021 год
	4,426

	                  2022 год
	4,248

	                  2023 год
	4,184

	                  2024 год
	4,150

	2025 год
	4,076


Таблица 2.6.13 Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Котельной              с. Шульгинка на 2020 – 2026 года 

	период
	Тыс. Гкал

	2020 год
	4,245

	2021 год
	4,245

	2022 год
	4,245

	2023 год
	4,245

	2024 год
	4,245

	2025 год
	4,245

	2026 год
	4,245


2.7. Топливный баланс

В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный период 3-5 лет (см. таблицу 2.7).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

Таблица 2.7.  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2015 год

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка
	Всего по поселению

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	2284,67
	2284,67

	
	
	
	

	уголь
	т
	2284,67
	2284,67

	
	
	
	


Таблица 2.7.1  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка 

По расчету 
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	2864,921
	2500,7

	
	
	
	

	уголь
	т
	2864,921
	2500,7

	
	
	
	


Таблица 2.7.2  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка 

По расчету 
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	2864,921
	2414,439

	
	
	
	

	уголь
	т
	2864,921
	2414,439


Таблица 2.7.3  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка 

По расчету 
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	2771,513
	2 152,80

	
	
	
	

	уголь
	т
	2771,513
	2 152,800


Таблица 2.7.4  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка 

По расчету 
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка

 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	2771,513
	2 124,4

	
	
	
	

	уголь
	т
	2771,513
	2 124,4


Таблица  2.7.5  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2020 год

	
	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	2771,513
	1363,3

	
	
	
	

	уголь
	т
	2771,513
	1363,3

	
	
	
	

	
	
	
	

	Таблица 2.7.6 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2021 год
	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка
	Котельная (ЦК) с. Шульгинка

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	0,998
	0,961

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	0,998
	0,961

	Таблица  2.7.7  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2022 год
	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная ЦК с. Шульгинка
	Котельная ЦК газ с. Шульгинка

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,048
	939,13

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	1,048
	939,13


Таблица  2.7.8  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2023 год

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная ЦК с. Шульгинка
	Котельная ЦК газ с. Шульгинка

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,048
	0,927

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	1,048
	0,927


Таблица  2.7.9  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2024 год

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная ЦК с. Шульгинка
	Котельная ЦК газ с. Шульгинка

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,048
	0,926

	
	
	
	

	ГАЗ
	тыс. м. куб. 
	1,048
	0,926


Таблица  2.7.10  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2025 год
	
	
	
	

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная ЦК с. Шульгинка
	Котельная ЦК газ с. Шульгинка

	
	
	По расчету 
	 фактически

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	тыс. м. куб. 
	1,048
	0,886

	
	
	
	

	газ
	тыс. м. куб. 
	1,048
	0,886


Таблица 2.7.11 План потребление  топлива на цели теплоснабжения на 2026 - 2031 года

	Составляющие баланса
	Ед. изм.
	Котельная (ЦК) с. Кокши

По расчету 
	Котельная (ЦК) с. Кокши

 план

	Всего потреблено топлива, в т.ч.:
	т
	587.5200
	587.5200

	
	
	
	

	уголь
	т
	587.5200
	587.5200


   2.8. Услуги и тарифы

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена без НДС)

	 
	с 01.10.2014 г.
	с 01.01.2015 г.
	с 01.07.2015 г.

	Тариф на тепло энергию
	1 701,20
	1 701,20
	1 848,29

	Руб. без НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	0
	8,6


	 
	с 01.01.2016 г.
	с 01.07.2016 г.

	Тариф на тепло энергию
	1 848,29
	2 026,32

	Руб. без НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	9,6


	 
	с 01.01.2017 г.
	с 01.07.2017 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 026,32
	2 109,40

	Руб. без НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	4,1


	 
	с 01.01.2018 г.
	с 01.07.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 109,40
	2 230,27

	Руб. без НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	5,7

	
	с 01.01.2018 г.
	с 17.10.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 230,27
	2 379,75

	Руб. без НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	6,7


МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС
	 
	с 01.01.2019 г.
	с 01.07,2019 г.
	с 01.08,2019 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 855,7
	3013,38
	2 634,73

	Руб. с НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	5,5
	-12,57


Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)

	 
	с 01.10.2014 г.
	с 01.01.2015 г.
	с 01.07.2015 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 007,42
	2 007,42
	2 180,98

	Руб. с НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	0
	8,6


	 
	с 01.01.2016 г.
	с 01.07.2016 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 180,98
	2 391,06

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	9,6


	 
	с 01.01.2017 г.
	с 01.07.2017 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 391,06
	2 489,09

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	4,1


	 
	с 01.01.2018 г.
	с 01.07.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 489,09
	2 631,72

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	5,7


	
	с 01.01.2018 г.
	с 17.10.2018 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 631,72
	2 808,11

	Руб. с НДС /Гкал
	
	

	% роста
	-
	6,7


МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

	 
	с 01.01.2019 г.
	с 01.07,2019 г.
	с 01.08,2019 г.

	Тариф на тепло энергию
	2 855,7
	3013,38
	2 634,73

	Руб. с НДС /Гкал
	
	
	

	% роста
	-
	5,5
	-12,57


	
	с 01.01.2020 г.
	с 01.07.2020 г.

	Тариф на тепло энергию
	2634,73
	2799,38

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	
	6,2


	
	с 01.01.2021 г.
	с 01.07.2021 г.

	Тариф на тепло энергию
	2641,15
	2641,15

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	
	0


	
	с 01.01.2022 г.
	с 01.07.2022 г.
	с 01.12.2022 г.

	Тариф на тепло энергию
	2641,15
	2966,15
	3214,76

	Руб. с НДС/Гкал
	
	
	

	% роста
	
	 12,3
	8,38


	
	с 01.01.2023 г.

	Тариф на тепло энергию
	3214,76

	Руб. с НДС/Гкал
	

	% роста
	0


	
	с 01.01.2024 г.
	с 01.07.2024 г.

	Тариф на тепло энергию
	3214,76
	3995,97

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	0
	 24,3


В связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 12.07.2024 г. №176-ФЗ МУП «Тепловик» с 01.01.2025 г. уплачивает НДС в размере 5%.

	
	с 01.01.2025 г.
	с 01.07.2025 г.

	Тариф на тепло энергию
	3995,97
	4582,66

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	0
	14,68


	
	с 01.01.2026 г.
	с 01.10.2026 г.

	Тариф на тепло энергию
	4582,66
	5132,62

	Руб. с НДС/Гкал
	
	

	% роста
	0
	12,00


Тариф на тепловую энергию устанавливается Управлением по государственному регулированию цен и тарифов Администрации Алтайского края

        2.9 Реализация по юридическим лицам

Таблица 2.9.1  Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2015 году

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г.
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Шульгинка
	5 521,697
	1 374,024
	2 442 834,018

	ИТОГО по ЮЛ
	5 521,697
	1 374,024
	2 442 834,018


Таблица 2.9.2  Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2016 году 

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2016 г. Без ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2016 г. ПО ПУ
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Шульгинка
	5521,697
	1194,369
	200,981
	2 692 025,61

	ИТОГО по ЮЛ
	5521,697
	1194,369
	200,981
	2 692 025,61 


Таблица 2.9.3  Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2018 году 

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2018г. Без ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2018 г. ПО ПУ
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Шульгинка
	5521,697
	1 205,300
	185,599
	3 076 042,53

	ИТОГО по ЮЛ
	5521,697
	1 205,300
	184,599
	3 076 042,53


Таблица 2.9.4 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2019 году 

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2019г. Без ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2019 г. ПО ПУ
	Сумма без НДС

	1
	ИТОГО по ЮЛ с. Шульгинка
	5521,697
	1 195,525
	178,536
	3306159,76

	ИТОГО по ЮЛ
	5521,697
	1 195,525
	178,536
	3 306159,76

	Таблица  2.9.5  Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2020 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2020г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2020 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Шульгинка
	5521,697
	 
	470324,14
	 
	3505390,05

	
	
	
	173,92
	
	1289,97
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	ИТОГО по ЮЛ
	5521,697
	173,92
	470324,14
	1289,97
	3505390,05

	Таблица 2.9.6 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2021 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2021г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2021 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Шульгинка
	5521,697
	 
	519858,90
	 
	3159396,49

	
	
	
	196,779
	
	1196,22
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	ИТОГО по ЮЛ
	5521,697
	196,779
	519858,90
	1196,22
	3159396,49


	Таблица 2.9.7 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2022 году.

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Шульгинка
	5521,697
	 
	643377,40
	
	3269996,94

	
	
	
	227,047
	
	1159,849
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ЮЛ
	5521,697
	227,047 
	643377,40
	1159,849
	3269996,94


Таблица 2.9.8 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2023 году.
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2023г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2023 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Шульгинка
	5521,697
	214,338 
	689045,26
	
	3874454,45



	
	
	
	
	
	1205,208
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ЮЛ
	5521,697
	214,338
	689045,26
	1205,208
	3874454,45


Таблица 2.9.9 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2024 году.

	№ п/п
	Контрагент
	Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2024г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2024 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Шульгинка
	5521,697
	241,279
	844831,02
	1197,363
	4285870,85

	ИТОГО по ЮЛ
	5521,697
	241,279
	844831,02
	1197,363
	4285870,85


Таблица 2.9.10 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2025 году.

	№ п/п
	Контрагент
	Расчетная нагрузка Гкал/год
	Фактическое потребление т/э за 2025г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	Фактическое потребление т/э за 2025 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	ИТОГО по ЮЛ                          с. Шульгинка
	5521,697
	230,679
	973828,69
	1197,896
	5114986,69

	ИТОГО по ЮЛ
	5521,697
	230,679
	973828,69
	1197,896
	5114986,69


                            3.. Реализация по населению

Таблица 3.1 Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» в 2015 году

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Население               с. Шульгинка
	2147,303
	2 147,303
	3 764 909,620
	824,977
	1 459 458,650

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2 147,303
	3 764 909,620
	824,977
	1 459 458,650


Таблица 3.2. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» в 2016 году

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2015 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Население               с. Шульгинка
	2147,303
	2 126,856
	4 091 451,35
	614,004
	1 189 262,71

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2 126,856
	4 091 451,35
	614,004
	1 189 262,71


Таблица 3.3. Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2018 году
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2018 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2018 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Население               с. Шульгинка
	2147,303
	2 349,149
	5 155 558,20
	442,10
	958 706,14

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2 349,149
	5 155 558,20
	442,10
	958 706,14


Таблица 3.4. Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2019году

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2019 г. по ПУ
	Сумма без НДС по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2019 г. без ПУ
	Сумма без НДС без ПУ

	1
	Население               с. Шульгинка
	2147,303
	2 351,919
	6530988,61
	391,971
	1087022,39

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2351,919
	6530988,61
	391,971
	1087022,39


	Таблица 3.5 Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2020 году.



	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2020 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2020г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	Население  с. Шульгинка
	2147,303
	2213,148
	5979842,69
	382,059
	1037143,71

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2213,148
	5979842,69
	382,059
	1037143,71

	Таблица 3.6 Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2021 году.


	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2021 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2021г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	Население  с. Шульгинка
	2147,303
	2671,91
	7056895,55
	361,182
	953935,39

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2671,91
	7056895,55
	361,182
	953935,39


	Таблица 3.7 Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2022 году.



	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2022 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2022г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	Население  с. Шульгинка
	2147,303
	2506,821
	7022301,05
	354,658
	1001035,10

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2506,821
	7022301,05
	354,658
	1001035,10


Таблица 3.8 Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2023 году.
                            
	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2023 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2023г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	Население  с. Шульгинка
	2147,303
	2416,971
	7769990,42
	347,326
	1116580,18

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2416,971
	7769990,42
	347,326
	1116580,18


Таблица 3.9 Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2024 году.       

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2024 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2024 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	Население  с. Шульгинка
	2147,303
	2305,314
	8096179,24
	405,652
	1443151,16

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2305,314
	8096179,24
	405,652
	1443151,16


Таблица 3.10 Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2025 году.       

	№ п/п
	Контрагент
	 Расчетная нагрузка Гкал/год
	 Фактическое потребление т/э за 2025 г. по ПУ
	Сумма по ПУ
	 Фактическое потребление т/э за 2025 г. без ПУ
	Сумма без ПУ

	1
	Население  с. Шульгинка
	2147,303
	2264,238
	9550647,64
	383,598
	1645371,54

	ИТОГО по населению 
	2147,303
	2264,238
	9550647,64
	383,598
	1645371,54


4. Модернизация
Таблица 4.1 Модернизация ЦК с. Шульгинка
МУП «Тепловик» произведено оснащение частотными преобразователями центральной котельной  с. Шульгинка в 2019 году.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед.
	Итого

	1
	с. Шульгинка ЦК
	4/44 279,94-177119,75
	177 119,75


Таблица 4.2. Модернизация ЦК с. Шульгинка
Плановые мероприятия по модернизации  котельной
	№ п/п
	Наименование котельной
	Оснащение приборами учета с учетом проектных и монтажных работ в руб.
	Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед.
	Итого (руб.)

	1
	с. Шульгинка ЦК
	376 268,47
	1/20 365,00=20 365,00 

	396 633,47 


5.0 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 5.0 Причины аварий в системе теплоснабжения
[image: image3.png]—

—

npexpawenue nonaun
nepsuuHbIX pecypcos.
{rexucransiro.

maTHuECKOro N
np. xapaxTepa

Texworennbie dakTopst

Orkassi 5 padote

akTop & cucTemax TennocHaG N

u/una

Hanecenme

Henocrarkn npw sbinaue "

oGopyaosanms

Oriaswi 5 padore

i
HbpaCTPyKTYpe NpoTHBHMKa,
Hanpumep ¢ Mcnonk3oBaHHEM
FpaduToBbIX GoM6

undpacTpykTyp:

[ - rexumueckoro npecowana (37M)

Orwasw @ paGore

Hegodunancuposanme nnanos

— eviontos (11P) w/wnn
TPyna 3TN u/wnu 3akynok pecypcos

Hewcnonenne ITT u TpeTuu BN, BnARLINMA
(aREHHOCTS PaBOT! cHCTE MM

Tpumenenme

KocBenHoro yuiep6a
ncbpacTpyKType npormaHMKa

nepeson ¢
o6opynosanma onnart

:‘:n:fﬁsmme" Orwasw 8 padore
rennonorpe6nsiowmero
o6opyaosanm SSnsanmocren n KOWTPAKTOR

HEKBaTMGUUMPOBAHHLIE ACHCTBNS TPETBUX NHL NPH
3aumoReHCTOMM C CHCTeMaMM 1/wan wx ST

X

Mpmmenenne cneunass arn
acpenii Ha

ndpaCTPYITyPHSIX OBbeKTaX

Tipumenenme upperynapHbix

Pecypcos unu dunancoskix cpeRcTs.

Teppopucron

fnn AuBepCHi Ha
WMdpACTPYKTYPHBIX 0B beKTaX

TepPOPHSM, MPAMO WM KOCBEHHO HaenEHHbIF Ha
Orpannuenne wn NpeKpaICHHE TENAOCHABEHN




6.0   План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
1. Общие положения
1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях:
· определения возможных сценариев возникновения и развития аварий​ных ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных ситуаций;
· координации деятельности должностных лиц администрации Советского района Алтайского края, ресурсоснабжающих организаций, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций;
· фиксации в оперативном режиме информации о времени возникновения аварий на инженерных объектах жилищно-коммунального хозяйства, времени и сроков их устранения, включая сведения о времени возобновления услуги у конечного потребителя;
· создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприя​тий по ликвидации аварийной ситуации.
1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Плана:
· владельцы информации - ресурсоснабжающие организации; организа​ции, осуществляющие эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем коммунальной инфраструктуры; организации, осуществляю​щие управление многоквартирными домами; товарищества собственников жи​лья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребитель​ские кооперативы; лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества при непосредственном управлении многоквартирным домом; лица, оказывающие услуги по аварийно​диспетчерскому обслуживанию жилищного фонда, объектов социально-
культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта;
· ЕДДС Советского района Алтайского края - единая дежурно-диспетчерская служба Советского района Алтайского края.
К аварийным ситуациям относятся:
· события на объектах систем коммунальной инфраструктуры, связанные с прекращением предоставления населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта комму​нальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причине​ния) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;
· нарушения производственного процесса, разрушения зданий, строений, сооружений, если это связано с существенным ухудшением качества предо​ставляемых населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здо​ровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей при​родной среде;
· утечки из трубопроводов объектов коммунальной инфраструктуры с подтоплением территории, нарушающим нормальное использование террито​рии и (или) эксплуатацию расположенных на ней объектов;
· провалы грунта по причине порывов, утечек из трубопроводов объектов систем коммунальной инфраструктуры, иных манипуляций, событий с объек​тами систем коммунальной инфраструктуры, создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;
· перекрытие проезжей части при ремонте инженерных сетей.
1.3. План устанавливает общий порядок производства работ при ликвида​ции последствий аварийной ситуации и информационного взаимодействия при их проведении. Конкретные действия сил и подразделений организаций, обес​печивающих эксплуатацию объектов систем коммунальной инфраструктуры, на которых произошло событие, предусматриваются соответствующими доку​ментами данных организаций, разработанных в соответствии с действующим законодательством.
2. Последовательность информационного взаимодействия
при аварийной ситуации
2.1. Информация об аварийных ситуациях предоставляется владельцами информации в ЕДДС Советского района Алтайского края, в целях обеспечения информационного обмена и координации совместных действий при реагировании на аварий​ную ситуацию и информирования населения.
2.2. Информация об аварийной ситуации, предусмотренная настоящим Планом, передается владельцами информации в ЕДДС Советского района Алтайского края, по​средством телефонной связи в течение 15 минут с момента, когда владельцу информации стало известно об аварийной ситуации.
2.3. После этого в течение трех часов с момента, когда владельцу инфор​мации стало известно об аварийной ситуации, владелец информации предо​ставляет в ЕДДС Советского района Алтайского края,  посредством звонка на телефон 8(38598)21066 следующие обязательные сведения:
· точный адрес (место) аварийной ситуации;
· подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характери​стик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций;
· точное время, дату (или, если точное время неизвестно, время поступле​ния информации об аварийной ситуации владельцу информации) и плановый срок ликвидации причин и последствий аварийной ситуации;
· причины возникновения аварийной ситуации;
· меры, предпринимаемые для устранения аварийной ситуации;
· наименование, адрес, фамилию, имя, отчество и телефон руководителя организации, непосредственно выполняющей работы по ликвидации послед​ствий аварийной ситуации;
· количество многоквартирных и индивидуальных жилых домов, количе​ство объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здраво​охранения, культуры и спорта, в отношении которых ограничено или приоста​новлено предоставление коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), да​ту и время ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), дата и время планового возобновления предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги). Данные сведения указываются в случае, если аварийная ситуация связана с ограничени​ем или приостановлением предоставления коммунальных услуг (вида комму​нальной услуги).
2.4. Организации, осуществляющие управление многоквартирными до​мами, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы также предоставляют в ЕДДС Советского района Алтайского края информацию о повреждениях внутридомовых ин​женерных систем при возникновении аварийной ситуации.
2.5. Вопросы информационного взаимодействия между ЕДДС Советского района Алтайского края и владельцами информации, не урегулированные настоящим Пла​ном, определяются соглашениями об организации и осуществлении информа​ционного взаимодействия между ЕДДС Советского района Алтайского края и владельцами ин​формации, исходя из специфики деятельности владельца информации.
2.6. Владельцы информации обязаны предоставлять полные и достовер​ные сведения, передача которых урегулирована настоящим Планом.
3. Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций
в системе централизованного теплоснабжения Советского района Алтайского края
3.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуа​ций в работе системы централизованного теплоснабжения Советского района Алтайского края (далее – город Советского района) могут по​служить:
· неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бу​ри, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);
· человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);
· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ППТ, насосную станцию;
· внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах си​стемы теплоснабжения.
Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в Приложении к настоящему Плану.
4. Обязанности при ликвидации последствий аварийных ситуаций
4.1. Лица, ответственные за исполнение Плана, назначаются руководите​лями ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих экс​плуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем комму​нальной инфраструктуры, организаций, осуществляющих управление много​квартирными домами, товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими коопера​тивами.
4.2. Все лица, ответственные за исполнение Плана, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий.
5. Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций
5.1. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в преде​лах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или не​значительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значе​ния, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соот​ветствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, по​ставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществ​ляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию де​журно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распоря​дительными документами.
5.2. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функциони​рование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая орга​низация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с по​врежденными тепловыми сетями и объектами.
5.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснаб​жающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонт​но-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размо​раживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.
5.6. Теплоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложив​шейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимо-
действия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потреби​телей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;
· производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теп​ло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепло​вой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;
· осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварий​ных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии потребителям.
5.7. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 1 час с момента оповещения об аварийной си​туации.
5.8. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сооб​щениями мобильных приложений (мессенджеров) ЕДДС Советского района Алтайского края. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указа​нием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируе​мые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.
Приложение 1 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций
	№ п/п
	Описание аварий​ной ситуации
	Причина возникнове​ния аварийной ситуа​ции
	Возможные характеристи​ки развития аварии и по​следствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	1.
	Остановка работы источника тепло​вой энергии, ППТ, насосной станции
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребле- ния потребителей, пони​жение температуры в зда​ниях, возможное размора​живание наружных тепло​вых сетей и внутренних отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДДС Советского района, электросетевой организации.
Переход на резервный или автономный источник электро​снабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организация ре​монтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение ра​боты источника тепловой энергии, ППТ
	Прекращение подачи холодной воды на ис​точник тепловой энергии, ППТ
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, пони​жение температуры возду​ха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды ЕДДС  Советского района, водоснабжающей организации.
При длительном отсутствии подачи воды организация ремонт​ных работ и необходимых мер по предотвращению размора​живания силами теплоснабжающей организации и организа​циями, осуществляющими управление многоквартирными жи​лыми домами.


	3.
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, пони​жение температуры возду​ха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива ЕДДС Советского района.
Организация перехода на резервное топливо.
При длительном отсутствии подачи топлива и отсутствии ре​зервного топлива организация ремонтных работ по предот​вращению размораживания силами теплоснабжающей органи​зации и организациями, осуществляющими управление много​квартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) рабо​ты источника теп​ловой энергии
	Выход из строя сете​вого насоса (сетевых насосов)
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребле- ния, понижение темпера​туры воздуха в зданиях, возможное разморажива​ние наружных тепловых сетей и внутренних отопи​тельных систем
	Выполнение переключения на резервный насос.
При невозможности переключения организация ремонтных работ.
При длительном отсутствии работы насоса организация ре​монтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществ​ляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	5.
	Ограничение (остановка) рабо​ты источника теп​ловой энергии
	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (прекраще​ние) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение темпе​ратуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невоз​можности переключения и снижении отпуска тепловой энер​гии организация работы по ремонту.
При длительном отсутствии работы котла организация ре​монтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляю​щих управление многоквартирными жилыми домами.

	6
	Полное прекраще​ние циркуляции в магистральном трубопроводе теп​ловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем

	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру).

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации.
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